招标编号： DSJT2023-KY001

项目名称：大连水泥集团有限公司 3 MW（暂定）分布式光伏发电项目

招标文件

大连水泥集团有限公司

二〇二三年八月

# 第一章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 招标人：大连水泥集团有限公司 招标联系人：（姓名） （电话） 现场联系人：（姓名）刘兴俭18840990609 姜超18840990669 杨成国18840990737 宫兴隆15542561977 |  |
| 1.1.2 | 项目名称 | 大连水泥集团有限公司 3 MW（暂定）分布式光伏发电项目 |  |
| 1.1.3 | 建设地点 | 大连水泥集团有限公司大连水泥厂厂区内 |  |
| 1.2.1 | 招标范围 | 1.手续办理(包括项目立项备案、规划、环评、能评、安评、施工许可等）2.设备材料采购；3.工程施工（安装、施工协调、试验及检查测试）；4.调试并网（系统调试、涉网调试、试运行、办理并网手续、调度及供电手续办理等全部并网接入工作）；5.工程验收（包含消缺、验收、全部技术资料整理归档移交、专项验收和竣工验收及办理相关手续等）。 |  |
| 1.2.2 | 计划工期 | 计划工期： 3 MW自中标通知书下发之日起 日历天完成并网发电。 |  |
| 1.2.4 | 质量要求 | 质量标准：符合国家行业标准、国家质量管理规定等国家相关规定，_主要设备实行短名单制 |  |
| 1.2.5 | 承包方式 | 合同能源管理 |  |
| 1.3.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 符合招标公告要求 |  |
| 1.3.2 | 是否接受 联合体投标 | √接受 |  |
| 1.3.3 | 踏勘现场 | 招标人不组织，投标人可自行踏勘 |  |
| 1.3.4 | 分包 | √不允许 |  |
| 1.3.5 | 偏离 | √不允许 |  |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的书面补充文件 |  |
| 3.1 | 投标文件 | 1正3副1电子版，由投标人在开标日自行携带进入招标现场 |  |
| 3.2 | 投标有效期 | 投标截止期结束后 90 天 |  |
| 3.3 | 投标保证金 | 缴纳投标保证金5万元，确定中标后由中标单位缴纳50万元保证金，并网发电运行稳定后，一个月内凭退款手续无息退还。 |  |
| 3.4 | 是否允许递交 备选投标方案 | 允许 |  |
| 4.2.1 | 递交投标 文件地点 | 开标地址：大连水泥集团有限公司 |  |
| 4.3 | 投标截止时间 | 2023 年 8 月 31 日 9 时_00_分 |  |
| 5.1 | 开标时间 | 开标时间：同投标截止时间 |  |

## 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2项目名称：大连水泥集团有限公司 3 MW（暂定）分布式光伏发电项目。

1.1.3建设地点：大连水泥集团有限公司大连水泥厂区内

1.2  招标范围

1.2.3、建设规模：本项目共分1个标段，总安装面积约3万平方米。

1.3本次招标要求。

1.4本次招标 接受  联合体投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

投标单位应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人自行对工程施工现场和周围环境进行勘察。

1.9.2 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.3 招标人应向投标人提供工程场地和相关周边环境情况的相关资料，供投标人在编制投标文件时参考，但招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

1.10 分包

本项目不允许分包。

1.11 偏离

本项目不允许偏离。

1.12 监督

1.13 其他

投标单位因违反诚信管理相关文件规定而造成招标失败的，在重新组织招标时建设单位可以不接收其投标。

## 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 投标人须知；

- 评标办法（综合评标法）；

- 合同条款及格式；

- 图纸；

- 技术标准和要求；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他材料：

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改(招标答疑、补遗文件)，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清与修改

## 3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1本工程投标文件包括下列内容：

一、法定代表人申明[投标人在投标截止时间前需向招标人提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书_三 份：

(一)投标人基本情况表

(二)近年财务状况表 (提供2020、2021、2022年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表和审计报告)。

(三)近年完成的类似项目情况表（提供中标通知书、施工合同）

(四)正在施工的和新承接的项目情况

(五)近年发生的诉讼和仲裁情况

(六)企业其他信誉情况表

(七)主要项目管理人员简历表

(八)提交以下企业和项目负责人信息：

1、企业营业执照正本或副本；

2、企业资质证书（分专业提交）及相关体系认证证书；

3、有效期内的企业安全生产许可证；

4、建造师证书（含增补专业一栏）；

5、项目负责人安全生产考核合格证（B类证）（含有效期延期一栏）。

二、商务标部分[投标人在投标截止时间前需向招标人提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书__三_份：

- 投标函；

- 法定代表人身份证明、授权委托书(如有授权)；

- 投标保证金已收确认函(扫描件)

- 报价清单（融资方案，如有）

- 需要的其他证明材料。

三、技术标部分(施工组织设计)[投标单位在投标截止时间前需向招标人额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书_ 三_份]：

- 项目管理机构；

- 资格审查资料；

- 设计方案优化（如有）

- 生产厂家针对所投光伏发电设备产品的授权书及产品相关说明

- 施工组织设计

- 招标文件内容确认书

- 承诺书

- 招标文件要求的其他资料或投标人认为有必要提供的其他资料。

四 项目负责人业绩[此项为投标单位自行选择]：投标项目负责人承担的工程获得的奖项证书原件（如证书中未体现项目负责人名字的需提供经工程所在地招投标管理部门备案的中标通知书原件或直接发包通知书原件）

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价内容

投标报价应根据招标文件所确定的招标范围内提供的工程量清单的全部内容，及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械设备、利润、税金及政策规定的各项应有的全部费用。

投标人应到工地现场踏勘以了解相关足以影响投标价格的情况，任何因忽视或误解而导致的增加费用、索赔及工期延长申请将不被批准。

3.2.2 投标报价方式

固定综合单价报价。投标单位的报价应包括完成招标文件规定的工程量清单项目所需的全部费用，在约定的风险范围内，投标人所报综合单价不再调整。

合同能源管理模式采用固定结算电价、服务年限方式；综合单价报价作为参考。

标明碳排放权归属招标人。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

缴纳投标保证金5万元，确定中标后由中标单位缴纳50万元保证金，并网发电运行稳定后，一个月内凭退款手续无息退还。

3.4.3 投标文件及投标报价自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效；

3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按实际情况提供资料，以证实其各项资格条件满足投标资格要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第七章“投标文件格式”要求编制。标书u盘作为备用标书。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

- 投标人必须根据总工期要求编制详细施工进度计划，设备进退场计划，材料进场计划；

- 投标人应根据本招标文件及本工程具体情况充分考虑风险因素，以决定是否投标，一旦决定投标，投标人必须按招标文件规定的投标书格式编制投标文件，否则将视为重大偏差。

3.6.3投标文件应在投标函、授权委托书(如有)加盖印章。

3.7 投标文件的格式及签署

3.7.1 商务标： 投标单位提供的电子文档部分应包括：商务报价、工期、服务 。如果投标单位未提供上述内容，将作为重大偏差处理。

3.7.2电子标书u盘：投标人递交的壹份电子标书u盘应包括投标人填写的招标文件所要求提供的全部电子文档。投标人应在电子标书u盘(含商务标和技术标)封面上正确标明工程名称(有标段之分的还应另行注明标段)、投标单位名称等内容以便区分，然后一并放入投标文件封袋中。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

严格密封并盖章。

4.2 投标文件的递交

投标人自行携带符合要求的投标书在开标截止时间前入场。

## 4.3投标截止时间、投标地点

截止时间2023年8月 31日 9时整，投标地点:大连水泥集团有限公司

## 5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.3项规定的(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应参加开标会。

5.2 开标程序

5.2.1 招标单位将按投标人须知前附表的时间和地点举行开标会议，参加开标的投标人法定代表人或其委托代理人携带身份证明（需提供身份证或护照或当地派出所出具的户籍证明）在投标截止时间前签到，投标人法定代表人或其委托代理人及项目负责人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名以证明其出席，未参加开标会的投标人，视为其认可开标程序和结果。

项目负责人未在投标截止时间前到达的，则视为该投标人自动放弃该项目的投标，其投标书视为无效标书。

5.2.2 开标会议由招标人主持，向到会的投标单位代表宣布评标、定标方法及实施细则。招标人当众解密起封投标文件，招标人、招投标监督部门核验投标单位法定代表人或委托代理人、项目负责人身份。

5.2.3 开标时，如投标人提交虚假证明材料的，该投标人的投标书无效，招标投标监督部门按有关法律法规处理，并记入企业、项目负责人信用档案。

6、甲方的义务

6.1与光伏场地有关的义务

甲方向乙方提供场地用于光伏电站建设，并明确各场地相关资料。因甲方更换或维修光伏场地原因导致发电设备需要临时移除造成发电收益损失并产生发电设备拆除和二次安装费用的，双方一致约定，乙方承担 “约定移除损失折算电费”范围内的发电收益损失及累计一次发电设备拆除和二次安装费用，超过上述乙方承担的部分均由甲方承担。“约定移除损失折算电费”=临时移除前1年（不足1年则取全部已运行时间）平均每天发电量×30天×临时移除前1年（不足1年则取全部已运行时间）月平均结算电价，同时本协议期限相应顺延。

甲方因生产需要，涉及电力扩容、技术改造等影响乙方电站正常运行的，甲方须提前书面通知乙方，并与乙方协商处理方案且承担因此产生的费用。

甲方应确保光伏场地与公共电网之间的良好连接。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第二章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第二章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4其他义务

因政府原因（如产业升级、区域重新规划等）导致光伏电场地被征收，甲方有义务将上述信息第一时间告知乙方，并配合乙方申请与发电设备相关的征收补偿款项，该等款项均归乙方所有。甲乙双方应申请要求相关部门将发电设备所涉及的所有补偿款项直接支付给乙方；若支付至甲方账户，则甲方应在收到上述款项后15日内一次性全额支付给乙方，逾期支付的，甲方需每天按照逾期未付款项的0.04%向乙方支付利息。

6.5 投标文件的澄清

- 在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督人员在场的情况下，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料（评标委员会应以书面形式对投标人质询），投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

- 书面答复须经投标单位法定代表人或其授权代理人的签字或印鉴，签字或盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标单位对招标单位和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

7、乙方的义务

7.1、与电场地有关的义务

乙方承诺将仅为建设、安装、运营发电设备之目的而使用光伏场地。

乙方应确保发电设备的安全牢固。在施工过程中及后续协议期间，因乙方原因造成光伏场地损坏，乙方负责及时修复。

乙方负责：①.手续办理(包括场地与政府的租赁、项目立项备案、土地租用、规划、环评、能评、安评、施工许可等）；②.设备材料采购；③.工程施工（安装、施工协调、试验及检查测试）；④.调试并网（系统调试、涉网调试、试运行、办理并网手续、调度及供电手续办理等全部并网接入工作）；⑤.工程验收（包含消缺、验收、全部技术资料整理归档、专项验收和竣工验收及办理相关手续等）。

7.2、与发电设备有关的义务

乙方将维护其安装的发电设备在协议期限内正常运行。

7.3、与供电有关的义务

乙方应将发电设备所发电量优先供给甲方使用，甲方不用部分电量或时段可以给第三方。

7.4、其他义务

运营期间，乙方应指定专人或通过其他智能方式巡视发电设备，发现异常情况及时处理。

协议期间，乙方安装、测试、维护和运营发电设备及进行与之相关的现场勘察、评估、检查、改造、装卸及其他必要的活动所产生费用（包括交通食宿）均由乙方承担。

乙方负责申报项目，必要时需要甲方提供相关文件资料，甲方应予以支持配合。

乙方应及时办理建设、安装、运营发电设备所需的相关手续文件等。

乙方在建设、安装、运营发电设备过程中，必须遵守甲方现场的安全规章制度。

7.4.1中标人接到中标通知书之日起  15 天内应派代表与招标人根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程施工合同管理办法》，依据招标文件、投标文件，使用建设部颁布的合同示范文本草拟施工合同。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

# 第二章 评标办法

一、资格审查

资格审查方法：合格制

资格审查办法附表

| 审查步骤 | 审 查 因 素 | 审 查 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 资 格 评 审 标 准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照（或三证合一营业执照） |
|  | 税务登记证 | 具备有效的税务登记证（或三证合一营业执照） |
|  | 组织机构代码证 | 具备有效的组织机构代码证（或三证合一营业执照） |
|  | 相关认证体系证书 | 符合招标公告3.1项要求 |
|  | 承诺书 | 符合招标公告要求 |
|  | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |
|  | 业绩要求 | 符合招标公告要求，提供中标通知书 |
|  | 行贿犯罪档案查询结果告知函 | 投标人须提供企业注册地检察机关出具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》（查询对象包括：企业、法定代表人） |
|  | 项目经理资格 | 项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师资格证书及有效合格的安全生产考核合格证（B证），出具项目经理无在建承诺书 |
|  | 施工队伍要求 | 施工队伍至少5人（含5人）持高低压电工证 |
| 备 注 |  | 以上资格审查资料均需提供原件并核对投标文件中相对应复印件，一致时方能通过审查。投标文件中相关复印件应加盖公章并保证清晰可见。 若投标人证件处在年检或换证期间，需出示发证部门证明。 提供原件不全者、提供原件与投标文件中复印件不一致的，资格审查按不合格处理，资格审查不合格的投标企业不得进入下一阶段评审。 |

注：投标人只有通过资格审查才可进入下一阶段的评审。

形式及响应性评审

| 审查步骤 | 审 查 因 素 | 审 查 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 形 式 评 审 标 准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人签字或委托代理人签字和加盖单位章 |
|  | 投标文件格式 | 符合“第六章投标文件格式”的要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  | 投标内容 | 符合第一章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
| 响 应 性 评 审 标 准 | 工期 | 符合第一章“投标人须知”第1.2.2 项规定 |
|  | 工程质量 | 符合第一章“投标人须知”第1.2.4 项规定 |
|  | 投标有效期 | 符合第一章“投标人须知”第3.2项规定 |
|  | 投标保证金 | 符合第一章“投标人须知”第3.3 项规定 |
|  | 技术标准和要求 | 符合第六章“技术标准和要求”规定 |
|  | 主要设备生产厂家 （包括组件、逆变器、汇流箱、支架、电缆等） | 符合第六章“技术标准和要求”规定 |

注：投标人通过资格评审及形式及响应性评审才可进入下一阶段的评审。

二、评标办法：技术和商务评审（综合评标法）

| 分值构成 |  |  | 技术方案：50分 综合实力：10分 投标报价：40分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 |  |  | 评分标准 |
| 一、商务评审因素 | 综合实力（10分） | 注册资金（0分） |  |  |
|  |  | 项目经理（2分） |  | 2、投标人拟派项目经理具备机电工程专业二级注册建造师资格证书且有光伏发电站业绩，得2分，否则不得分 |
|  |  | 业绩 （6分） |  | - 投标人近三年（2020年1月1日以来至投标截止日，下同）至少具有三项容量不少于5兆瓦的光伏电站项目安装施工业绩得3分; - 每增加一个容量不少于5兆瓦的光伏电站项目业绩加1分，满分6分，（中标通知书、合同） |
|  |  | 服务 （2分） |  | 4、投标人在200公里范围内有服务网点，并承诺维修响应时间不超过4小时，（需提供办公地点证明）得2分。 |
| 二、技术评审因素 | 技术方案（50分） | 设计方案（15分） |  | 提供优化设计方案，并得到采纳的，得15分。项目方案包含并不限于以下内容：项目方案设计、项目投资概算分析、项目财务分析、融资方案、建筑屋顶加固方案、安全消防设计说明、光伏组件说明、发电量计算书，电价优惠方案等。项目方案完整，制作内容详细全面，设计技术水平高，以上内容每少一项扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 设备选型（10分） |  | 1、主要设备选型材质：（10分） |
|  |  |  |  | n 光伏电池组件 |
|  |  |  |  | n 光伏并网逆变器 |
|  |  |  |  | 1）光伏电池组件符合短名单要求，得3分，取得生产企业授权，得2分；本小项满分5分。 |
|  |  |  |  | 2）光伏并网逆变器符合短名单要求，，得3分，取得生产企业授权，得2分；本小项满分5分。 |
|  |  | 施工组织设计 （10分） |  | - 根据施工方案与技术措施， - 拟投入的主要物资计划， - 工程投入的主要施工机械， - 组织机构及人力资源配备计划， - 质量管理体系与措施， - 确保安全生产的技术措施， - 确保文明施工的技术措施及环境保护体系， - 确保工期的技术措施， - 施工总进度网络图及总平面图， - 针对光伏电站应急措施， 每项合理的得1分，一般的得0.5分，共10分。 |
|  |  | 质保期内维保方案（15分） |  | 1.主要考察质保期内维保方案，包括但不限于（15分）： |
|  |  |  |  | 1 维保制度 |
|  |  |  |  | 2保障措施 |
|  |  |  |  | 3应急措施 |
|  |  |  |  | 4 人员配备方案 |
|  |  |  |  | 5培训计划 |
|  |  |  |  | 由评标委员会对各投标文件维保进行综合评审，每项合理的得3分，一般的得1分，共15分 |
| 三、报价评审因素 | 固定结算电价报价、服务年限 （40分） | 1、装机容量以3MW为基准，分值为10分，装机容量最大为第一名，分值为10分，每降低一个名次，降2分。 2、固定电价优惠分值为25分，电价最低值为第一名，第一名为25分，每降低一个名次降2分。 3、合同签订后手续办理及施工工期：第一名为5分，每降低一个名次降1分。 |  |  |
| 特别提示 |  | 以上所提到的证件、证明等材料除特别说明外均需提供证书复印件加盖投标企业公章，投标人保证递交资料真实，发现做假投标保证金不予退还。 |  |  |

计分办法：

1、评标委员会成员按照招标文件和本办法上述有关规定，给投标人打分，并按下列公式确定各投标人的评定分数：

评定分数=商务标得分+技术标得分+投标报价得分

2、各投标人的最终得分为各评委所评定分数中去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。

3、各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。

4、评标委员会根据投标人的最终得分，按高低次序确定投标人最终的排列名次，并按照招标文件中规定，推荐三名有排序的合格的中标候选人。

场地、变压器明细表

# 第三章  合同条款及格式

## 一、合同协议书（合同能源管理）

【           】

分布式光伏发电站

供电协议

合同编号：【          】

甲方：

乙方：

鉴于：

甲方自愿将其位于【大连水泥集团有限公司】的大连水泥厂厂区内的场地及屋顶（以下统称“光伏场地”）按附件三《租赁合同》的约定出租给乙方用于建设、安装、运营分布式光伏发电设备，并优先使用该发电设备所发电能，从而更好地实现绿色、清洁能耗的社会效益。

乙方自愿在甲方的光伏场地上建设、安装、运营分布式光伏发电设备，优先向甲方提供该发电设备所发电能并获得发电收益。

为了明确甲乙双方在共同分享分布式光伏发电设备节能效益过程中的权利与义务，双方根据《中华人民共和国合同法》、《合同能源管理技术通则》（GB/T24915-2010）及其他相关法律法规的规定，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商一致，签订本协议。

1、定义和释义

1.1、定义

| 本协议 | 指分布式光伏电站供电协议，包含其完整的“条款”、“章节”、“附件”、“附表”和“附图”，并包含对本协议不时进行的修订、替代、增补、扩展或重述。 |
| --- | --- |
| 协议日 | 指甲方和乙方签订本协议的日期。 |
| 商业运营起始日 | 发电设备并网发电后，甲乙双方认可的附件四《商业运营起始日确认单》中确认的日期。 |
| 商业运营期 | 指自商业运营起始日起算 年的期限，或按照本协议约定变更后的期限。 |
| 光伏场地 | 指满足发电设备建设、安装、运营所需的场地或屋顶和必要的构筑物、公用部分、配套设施以及建筑其他部分等。 |
| 发电设备 | 指乙方根据本协议的约定在光伏场地上建设、安装、运营的分布式光伏发电设备，包括但不限于光伏组件、转换设备、计量设备、供配电设备、发输变电设备及其他相关设备、设施等。 |
| 补贴收益 | 指因开发、建设、运营、维护发电设备而享有的或与之相关的任何政府补贴、各类公共事业补偿和回扣或其他任何非电能的收益。 |
| 结算电价 | 指甲方从乙方购买发电设备所生产电力的价格，该价格将根据本协议的约定执行。 |

2、项目概况

本项目发电设备装机容量约为【  】MW以项目实际竣工验收合格时实现并网发电的装机容量为准。本项目发电量消纳采用“自发自用，余电上网”模式。本协议自协议日起生效，商业运营期届满后终止；到期后，乙方无条件将发电设备交付给甲方。协议期限内若因非乙方原因导致发电设备停止发电的，本协议期限相应顺延。

3、光伏场地

租赁光伏场地相关事项详见附件三《租赁合同》。

4、发电设备

4.1、安装的先决条件

发电设备的采购、安装和调试将完全由乙方负责，但乙方安装发电设备须以如下各项先决条件均获满足为前提：

乙方根据甲方提供现有的建筑图纸，经有资质的设计院复核甲方光伏场地的荷载，确定符合发电设备安装的条件并出具结构施工图纸；

乙方就安装和运营发电设备在相关主管部门完成分布式光伏发电项目的备案，且项目备案文件中载明的“消纳模式”与本协议第2.2条的约定相同；

乙方已经完成对光伏场地的详细现场勘察；

乙方自行委托具有相关资质设计院提供的发电设备设计方案完成施工文件的编制和准备；

乙方负责项目相关手续的办理，就分布式光伏发电项目电网接入事项取得电网公司出具的正式接入电网系统方案的批复意见，该意见应包括具体的接入系统电压等级、电线回路等。

上述任何一项条件均可以由乙方根据具体情况决定是否放弃，一旦乙方决定放弃该等条件，则为第4.1条之目的，该等条件视为已经满足。

4.2、安装和调试

发电设备的安装和调试将完全由乙方负责。乙方将在施工完成后清理工作面、进行有关调试工作并安排主管机关/或电网公司的工作人员对发电设备进行检测或验收。甲方应予以配合并提供必要支持。

4.3、运营和维护

发电设备的运营和维护将由乙方负责。在协议期限内如果甲方发现发电设备存在任何故障，应立即通知乙方；如故障是因为甲方所致，甲方应承担维修和更换发电设备的费用以及发电收益损失。

4.4、所有权

所有发电设备（无论是否已经完成安装并包括被不时更换和替换的任何部件）的所有权均归乙方所有，无论该发电设备是否固定在光伏场地之上，也无论发电设备或其任何部分与光伏场地分开是否会减损其价值。甲方认可，本项目并网发电后就电站资产更新、重置后形成的电站资产亦归属于乙方所有。

发电设备所产生的所有电力均归乙方所有。

建设和运营发电设备所获得的任何补贴收益均归乙方所有。

节能减排指标等收益均归甲方所有。

5、电力供应

5.1、向甲方供电

基于双方的友好合作，乙方同意按照本协议的约定向甲方以结算电价供应发电设备所生产的电力。

供电期间 乙方在协议期内向甲方供应电力。

结算电价（含税）

电价确定方式：从并网发电之日起，乙方将按照以下方式与甲方结算甲方使用发电设备所生产电力的费用。

直至商业运营起始日起算，乙方按照【固定电价】         元/kWh的结算电价向甲方供应发电设备所生产的电能，

固定电价含政府基金，农网改造等费用，政府调整相关费用时，价格不变。

结算电量

结算电量是指甲方实际使用的发电设备所发电量。乙方确保优先向甲方供电，余电反送公共电网。结算电量的数据以电能计量表的计量读数为准。

结算电量的计算公式：结算电量=发电设备出口电能计量表读数电量 -反送公共电网的电量。本项目反送公共电网电量的电费由乙方单独与当地电网公司结算，与甲方无关。

自第二个自然月开始，双方应在当月五（5）日之前共同抄录上个月的电量数据，若甲方未能按时参与抄录，则以乙方抄录的电量数据为准。抄录电量数据的方式包括但不限于人工抄录、远程抄录、网络抄录和红外抄录等。

电费的计算和支付

自第二个自然月开始，乙方将在当月的十（10）日之前向甲方出具上个月的电费结算单及开具的相应增值税发票原件，电费应按照如下公式计算：

电费＝甲方当月使用的结算电量 × 双方约定的结算电价

甲方应当在收到前项所述电费结算单及增值税发票原件后的十五（15）日内向乙方电汇转账支付上月的电费。

5.2、向其他第三方供电

若甲方在一个自然年度内（从1月1日至12月31日）使用本项目所发电量低于【 】kWh或甲方连续拖欠电费达三个月及以上，则乙方有权变更消纳模式或将相关电能供应给任何第三方（包括但不限于电网公司）。

6、甲方的义务

6.1、与光伏场地有关的义务

甲方应确保光伏场地（由乙方添置的部分除外）的设计、建设及其维护等严格遵守相关法律法规以及城市规划的规定，并就乙方因甲方违反此类规定而遭受的损失向乙方承担赔偿责任。

因甲方更换或维修光伏场地原因导致发电设备需要临时移除造成发电收益损失并产生发电设备拆除和二次安装费用的，双方一致约定，乙方承担 “约定移除损失折算电费”范围内的发电收益损失及累计一次发电设备拆除和二次安装费用，超过上述乙方承担的部分均由甲方承担。“约定移除损失折算电费”=临时移除前1年（不足1年则取全部已运行时间）平均每天发电量×30天×临时移除前1年（不足1年则取全部已运行时间）月平均结算电价，同时本协议期限相应顺延。

甲方因生产需要，涉及电力扩容、技术改造等影响乙方电站正常运行的，甲方须提前书面通知乙方，并与乙方协商处理方案且承担因此产生的费用。

甲方应确保光伏场地与公共电网之间的良好连接。

6.2、与发电设备有关的义务

甲方不得以任何可对发电设备的正常运作产生实质干扰（或出于此类目的）的方式，使用光伏场地或其邻近区域。

甲方应就其对发电设备造成的损害承担赔偿责任。

甲方应对乙方的发电设备采取与其自有设备设施程度相当的安防措施。

6.3、与使用电力有关的义务

甲方应优先使用乙方发电设备所发全部电能。

甲方应按时全额支付本协议项下任何到期应付的电费等款项。

6.4、其他义务

因政府原因（如产业升级、区域重新规划等）导致光伏场地被征收，甲方有义务将上述信息第一时间告知乙方，并配合乙方申请与发电设备相关的征收补偿款项，该等款项均归乙方所有。甲乙双方应申请要求相关部门将发电设备所涉及的所有补偿款项直接支付给乙方；若支付至甲方账户，则甲方应在收到上述款项后15日内一次性全额支付给乙方，逾期支付的，甲方需每天按照逾期未付款项的0.04%向乙方支付违约金。

7、乙方的义务

7.1、与光伏场地有关的义务

乙方应确保发电设备的安全牢固。在施工过程中及后续协议期间，因乙方原因造成甲方光伏场地损坏，乙方负责及时修复。乙方按照项目方案文件规定的技术标准和要求以及本协议的规定，聘请有甲级资质的设计单位按时完成本项目的施工图设计，并按设计按时完成项目建设，做好项目运营以及维护管理；乙方不能免除由于设计方案不完善可能带来的协议期内对甲方屋面的损坏责任，应负责维修；由于乙方工程设计、项目安装等造成甲方财产损失及人身伤害的，乙方负责全部赔偿责任。乙方应确保其工作人员和其聘请的第三方在项目建设过程中严格遵守国家有关施工管理条例、技术标准规范及乙方的内部规章制度和特殊安全要求，不随意改变建筑物屋顶现状和附着物，不破坏建筑物屋顶防水；施工过程甲方可对乙方进行施工的检查，乙方存在安全隐患、违章施工、破坏性施工等情况下，甲方可根据情况要求整改，乙方应执行；乙方拒不整改或整改不到位的，甲方有权要求停止施工，因此造成的损失全部由乙方承担。

乙方承诺将仅为建设、安装、运营发电设备之目的而使用光伏场地。

7.2、与发电设备有关的义务

乙方将维护其安装的发电设备在协议期限内正常运行。

7.3、与供电有关的义务

乙方应优先将发电设备所发电量供给甲方使用。乙方应保证系统的接入性能应满足国网公司《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》要求，保证甲方用户侧电气设备的安全运行，系统应设置足够的防雷设施，防止雷电对用户的电气设备造成危害。若因乙方原因造成光伏电站发生生产、安全事故对甲方造成损失，由乙方负责赔偿相应的经济损失

7.4、其他义务

协议期间，乙方应指定专人或通过其他智能方式巡视发电设备，发现异常情况及时处理。

协议期间，乙方安装、测试、维护和运营发电设备及进行与之相关的现场勘察、评估、检查、改造、装卸及其他必要的活动所产生费用（包括交通食宿）均由乙方承担。

乙方负责申报项目，必要时需要甲方提供相关文件资料，甲方根据现有资料应予以支持配合。

乙方应及时办理建设、安装、运营发电设备所需的相关手续文件等。

乙方在建设、安装、运营发电设备过程中，必须遵守甲方现场的安全规章制度。

乙方项目运营期内，应保障自身对光伏设备等的所有产权不影响甲方正常用电权益，项目运营期限到期时，如甲方决定接收设备，乙方应负责无偿将光伏设施所有权转移至甲方。

8、违约

8.1、违约方应当赔偿守约方因违约事件所遭受的损失。

8.2、如违约方违反的是本协议项下的任何付款义务，则应当就任何到期未付的款项，自到期日起按照0.03%/日的标准计取支付违约金。

8.3、如果因一方向另一方提供的信息资料不真实、不准确给另一方造成损失的，一方应赔偿因此给另一方造成的损失。

8.4、本协议项下的发电收益损失计算方式为：发电收益损失=发电设备电池组件单瓦容量最近1年（365天）的日平均发电量×受影响停止发电（停产）电池组件容量×受影响天数×最近1年（365天）的月平均结算电价（不足1年则取全部已运行时间）；若任一方提前解除或终止本协议时，前述“受影响天数”=商业运营期剩余未履行的天数。

9、协议的终止

9.1、长期协议

甲方充分了解并知悉安装于光伏场地的发电设备，在很大程度上是根据光伏场地的特性而专门设计和定制的，如安装后再拆除和回收发电设备会导致其价值的大幅减损。同时，乙方将就发电设备的部件采购、安装、调试、运营和维护支付高昂的一次性成本，而该等一次性成本的回收和甲方提供光伏场地的相关收益的实现都只能通过乙方对发电设备的长期运营加以实现。因此，本协议具有长期性且一经订立不应当由任何一方无正当理由终止，本协议仅在本条所述的终止权触发条件被触发时解除或终止。

9.2、甲方的终止权

在发生如下事件时甲方有权书面通知乙方以终止本协议：

发生第9.4条（因不可抗力终止）所述的事件（终止应当根据第9.4条进行）；

因乙方违反本协议的约定致使光伏场地发生损毁、灭失且导致发电设备已经无法继续正常运营或无法以经济合理的方式加以运营，且在六（6）个月内无法得以修复。此种情形下，乙方应赔偿甲方的损失=【发电收益损失】÷【电价系数】×【1-电价系数】。

9.3、乙方的终止权

在发生如下事件时乙方有权书面通知甲方以终止本协议，甲方应赔偿乙方发电收益损失：

甲方逾期支付任一笔电费超过【6】个月的；或因甲方原因（不可抗力除外）导致乙方发电收益损失超过【100000】元的；

若因甲方原因（如：甲方原因导致光伏场地、发电设备发生损毁、灭失等；或在协议期间因第三方对本协议项下光伏场地行使抵押权或其他担保权益或提出其他权利主张等；或甲方出让或出租光伏场地，受让方或新租户不同意承继甲方在本协议项下权利义务的；或甲方原因导致企业搬迁、产业转移等，甲方未能提供满足乙方要求的新光伏场地或未能协助乙方与新的用电方承继本协议项下甲乙双方的权利义务，等等）导致发电设备已经无法继续正常运营或无法以经济合理的方式加以运营，且在六（6）个月内未能恢复正常运营的。

第4.1条（安装的先决条件）所述安装发电设备的任何先决条件在协议日后的六（6）个月内仍未获满足或由乙方决定放弃的（此种情形下，双方互不承担违约责任）。

因相关法律或政策发生变化导致电费收益大幅减少，或因天气、光伏场地周边自然或人为环境的变化，导致乙方按其合理判断认为光伏场地所处位置已经不再适于以经济合理的方式继续运营发电设备。此种情形下，乙方有权拆除发电设备且不承担违约责任。

发生第9.4条（因不可抗力终止）所述的事件（终止应当根据第9.4条进行）。

9.4、因不可抗力终止

任何一方因为发生不能预见、不能避免并不能克服的事件、情形或客观原因而导致其迟延履行或未能履行本协议项下的义务，不应当构成其违反本协议或由其就该等迟延履行承担责任。受该等情形影响的一方应有权合理延迟履行其义务。但是如果延迟或未履行的期间超过六（6）个月，则双方均有权提前十（10）天书面通知另一方以终止本协议。

9.5、终止的效力

任何一方在获得第9条约定的终止本协议权利后而未行使该等终止本协议的权利，不应当影响其在本协议项下做出任何主张、提出任何索赔的权利，包括但不限于向违约方索赔的权利以及根据法律法规就其他任何一方主张权利或进行索赔。

一旦本协议根据本第9条终止，则任何一方均无权利要求另一方履行本协议项下的任何义务或就本协议向另一方提出任何主张或索赔，但以下各项除外：

就本协议终止时及之前发生的违约事件提出的主张或索赔；

涉及任何存续条款的权利、义务、主张或索赔。

协议期满后，甲乙双方约定选择执行以下方案：

乙方无偿转让发电设备给甲方，转让过程中甲乙双方涉及的各种税费、行政收费等各项费用均由甲方承担；

10、保密

各方应就任何因订立或履行本协议而获得的书面信息及以口头、视像、电子或其他方式传递或获得的信息（统称为“保密信息”），进行严格保密且不得向任何其他人士披露该等信息：结算电价，有关发电设备的任何信息，有关另一方经营状况的任何信息和一方在向另一方作出披露时明确表示属于保密信息的任何其他信息。

11、管辖法律和争议解决

11.1、管辖法律

本协议受中华人民共和国法律管辖。

11.2、争议解决

因本协议所引起的或与本协议有关的任何争议，均应提请仲裁委员会仲裁。

12、其他条款

12.1、弃权

本协议的一方未行使或延迟行使本协议项下的一项权利不应被视为放弃该权利。单独一次行使或部分行使一项权利不应妨碍将来对同一权利的行使。

12.2、除本协议现有条款已明确约定乙方应承担的损失或损害赔偿责任外，乙方因与本协议相关的事项而需承担的损失或损害赔偿金额上限为【500000】元。

12.3、语言

本协议以中文书写。

12.4、可分割性

本协议某一条款无效并不影响本协议任何其他条款的有效性。

12.5、通知

除非双方另有约定，本协议项下的任何通知或文函一旦被一方按本协议所载地址发往另一方时，如直接交付的，在实际收到时视为送达；如使用中国邮政特快专递服务或商业快递服务的，则信件交邮后的第五（5）个工作日应视为收件日期；如使用电子邮件的，电子邮件发送至对方收件人邮箱系统服务器时视为送达。所有通知或文函应发往本协议约定的该方的通讯地址，除非一方以书面方式通知另一方变更地址。

12.6、税费

甲乙双方分别负担其自身应缴纳的税项，不论本协议期间国家相关税务政策如何调整变化，双方均不受对方税项变化的影响；

本协议期间如因国家税收政策变动导致的结算税率变化，依照国家规定的税率进行调整，由此产生的税收风险由双方各自承担。

12.7、生效和份数

本协议应自双方法定代表人签字并加盖公司公章或合同专用章之日起生效。本协议一式四份，双方各执二份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

附件一	光伏场地平面图

附件二	光伏场地产权证明

附件三	《租赁合同》

附件四 《商业运营起始日确认单》

签约日期：【 】年【 】月【 】日 签约地点：【 】

甲方：__________________________________ （加盖公司公章或合同专用章） 法定代表人（签字）： 通讯地址： 联系人：

乙方：__________________________________ （加盖公司公章或合同专用章） 法定代表人（签字）： 通讯地址： 联系人：

附件三

租赁合同

甲方拟将位于【大连水泥集团有限公司】的场地或建筑的屋顶和必要的构筑物、公用部分、配套设施以及建筑其他部分（以下称“租赁标的物”或“光伏场地”）出租给乙方使用，乙方拟在该租赁标的物上建设、安装、运营装机容量约为【  】MWp（以实际装机容量为准）的发电设备，并以优惠电价向甲方供应该发电设备所发电能（以下称“本项目”）。为确保本项目早日顺利实施，现双方签订本租赁合同。

1.甲方应保证对租赁标的物享有确保本项目建设、安装、运营的完整所有权，且在光伏场地上不存在一物多租的情形。甲方在签署本合同时需向乙方书面披露设置在光伏场地上的所有权利负担。甲方应对光伏场地进行妥善维护，确保光伏场地与公共电网之间良好连接以及公用部分干净整洁，便于通行。在合同期内，甲方应确保光伏场地不被阴影遮挡，不新增任何对光伏场地原有采光与通风状态产生不利影响的建筑物、构筑物、设备、树木或围墙等。

2.租赁范围：本项目建设、安装、运营所需占用的场地或建筑的屋顶和必要的构筑物、公用部分以及建筑其他部分（包括但不限于安装逆变器、配电设备及监控设备等所需占用的建筑房屋或场地空间等），约【 】平方米。

3.租赁期限：【 】年，自商业运营起始日开始起算。若《【】分布式光伏发电站供电协议》（以下称“主合同”）有相应延期，则本租赁合同也相应延期，以确保乙方在主合同期限内对租赁标的物享有满足本项目所需的租赁使用权。在本项目建设、安装期间（即商业运营起始日之前），甲方免费提供租赁标的物给乙方使用。

4.租赁单价：甲方按【 】元/平方米/年的租赁单价向乙方出租光伏场地并确保乙方对光伏场地享有租赁权。在主合同期限内，若乙方依约变更消纳模式的，甲乙双方一致同意，甲方应确保乙方在剩余的商业运营期内，对光伏场地享有满足发电设备需要的完整租赁权；此种情形下，甲方按【 】元/平方米/年的租赁单价向乙方出租光伏场地。

5.租赁用途：乙方用于建设、安装、运营本项目发电设备。本合同期内，乙方有权利用光伏场地进行发电设备有关的现场勘察、评估、检查、测试、改造、装卸及其他必要的活动，对光伏场地进行必要的改造或增加新的设施，在光伏场地上安装发电设备的附属部分（例如电缆、变压器、电表等）以确保发电设备所产生的电力可以输出并传输给甲方、电网公司或其他接收电力的第三方。

6.主合同期间，因不可抗力造成的损失双方约定如下：

（1）光伏场地修缮费用由乙方承担；

（2）涉及到发电设备拆装移动的费用由乙方承担；

（3）在修缮期间，甲方不再分享乙方发电设备的发电节能效益，也不承担乙方发电效益受损的损失。

7.甲方应免费出租一间房屋供乙方注册项目公司仅用于建设、安装、运营发电设备，该房间的地址须满足相关主管部门对注册新项目公司所需地址的全部要求。

8.若因甲方原因导致乙方丧失了对租赁标的物的使用权，或对租赁标的物享有的使用权不能满足本项目的建设、安装、运营，或在使用过程中有第三方对租赁标的物主张权利或遇到其他使用权障碍，按主合同的相关约定处理。

9.甲方应按主合同的约定向乙方交付租赁标的物。

10.本租赁合同自双方盖章之日起生效。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

签订日期：【    】年【   】月【   】日

附件四

商业运营起始日确认单

甲乙双方共同确认【名称】项下的光伏发电设备已并网发电，且自【 】年【 】月【 】日起正式进入【 】年的商业运营期。

甲方（盖章）：【用电招标人名称】     乙方（盖章）：【项目公司名称】

日期：【 】年【 】月【 】日

## 第四章   二、合同协议书

招标人（全称）：

法定代表人：

法定注册地址：

中标人(全称）

法定代表人：

法定注册地址：

招标人为建设                                 (以下简称“本工程”)，已接受中标人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：                 (项目名称)                   标段

工程地点：

工程内容：

群体工程应附“中标人承揽工程项目一览表”(附件1)

工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

包括但不限于：1.设备材料采购（包括光伏组件、逆变器、支架、电缆、配电设备等）；2.工程施工（包括施工（包含皮带廊道封闭）、安装、施工协调、临时用地、试验及检查测试）；3.调试并网（系统调试、涉网调试、试运行、协助办理并网手续、调度及供电手续办理等全部并网接入工作）；4.工程验收（包含消缺、验收、交付投产、全部技术资料整理归档移交、专项验收和竣工验收）；5.质保期内的服务、培训。

中标人负责在电站并网发电一个月内，提供一个设施配套和功能完整，可以正式投产运行的项目，并对工程的手续、资料、安全、工期、造价等全面负责。

2.1包括光伏项目并网电站的勘察、四通一平（水、电、路、通讯、场地平整等），所有材料、设备的采购，土建工程、安装工程的施工、调试、试运行、项目验收、投产和顺利移交而必须完成的工作；

2.2项目范围内涉及的工程，如土建、安装、障碍物拆除、绿化恢复、安装和调试等。

2.3协助办理与项目立项、建设、并网及竣工验收相关的所有手续，运营人员培训、专项试验、验收的办理及质保期内设备系统维护并承担全部的费用（包括附件相关内容）；

2.4系统调试、整套系统启动带电72小时及所有设备并网无故障试运行240小时。并网验收直至验收交付生产、在质量保修期内的消缺等全过程的工作。

2.5在项目实施期间与招标人的协调工作。

2.6双方一致同意项目建设所需的光伏组件及逆变器产品由和其他设备由中标人根据招标人提供的设备材料采购厂家名录进行采购。

2.7  其他事项

（1）对承包范围内，如果某些分项在合同中未专门提到，但它对于一个光伏电站的功能、安全、稳定运行是必不可少的，那么这些建筑、设备或服务，也应由中标人提供，其费用包括在合同总价中。

（2）全部设备材料（包括组件和逆变器）的安装、系统集成、试验、调试、监造、催交、运输、保险、接车、卸车、仓储保管等。

（3）按招标方要求制作施工期、运行期场区内所需的宣传标语，安全及设备标识标牌。

三、合同工期

计划开工日期：            年        月       日

计划竣工日期：            年        月       日

工期总日历天数                           天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：工程一次性验收合格率100%，一次性完成全部并网发电。

五、合同形式

本合同采用  固定电价  合同形式。

六、签约合同价

金额(大写）：                                  元(人民币)

(小写)￥：                                                元

七、中标人项目负责人：

姓名：                  ；     职称：                            ；

身份证号：                 ；     建造师执业资格证书号：         ；

建造师注册证书：                                            。

建造师执业印章号：                                            。

安全生产考核合格证书号：                              。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书；

2、中标通知书；

3、投标函；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、技术标准和要求；

7、图纸；

8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、中标人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、招标人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向中标人支付电价结算款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式

份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

招标人：                (盖单位章)        中标人：                      (盖单位章)

法定代表人或其                           法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)      委托代理人：                       (签字)

年      月      日               年        月         日

签约地点：

## 通用条款

参照建设部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同》(示范文本)GF-1999-0201第二部分。

## 专用合同条款

### 一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标书及其附件

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款

（6）技术标准和要求

（7）图纸

（8）已标价工程量清单

（9）其他

合同协议书中约定采用总价合同形式的，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具有合同约束力。

2、语言文字和适用法律、标准及规范

2.1本合同除使用汉语外，还使用     无     语言文字。

2.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及河南省行招标人管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。

2.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：_现行工程施工标准规范以及质量验收标准及规范_

招标人提供标准、规范的时间：__                               __

国内没有相应标准、规范时的约定：_   如有涉及，双方另行协商约定_

3、图纸

3.1投标人中标后自行委托具备电力行业（新能源）乙级及以上电力设计资质的设计院，设计施工图纸，开工前需向招标人提供设计图纸二份及相对应电子板图纸一套，经招标人审核后，才允许开工建设。

中标人对图纸的保密要求：_未经中标人同意，不得外借使用；否则，招标人应当对中标人进行赔偿，数额相当于支付设计机构的设计费用。

使用国外图纸的要求及费用承担：_                                 _

### 二、双方一般权利和义务

4、工程师

4.1监理单位委派的工程师

姓名：________________职务：________________联系方式：____

中标人委托的职权：  详见本工程《建设工程委托监理合同》。____________

需要取得招标人批准才能行使的职权：  详见本工程《建设工程委托监理合同》。  ______________________________________________

4.2招标人派驻的工程师

姓名：________________职务：____________联系方式：____

职权：代表招标人负责现场施工管理。

4.3不实行监理的，工程师的职权：__________________________________________________

5、项目负责人

姓名：___________职务：__________联系方式：____        ___

未经招标人书面许可，中标人不得更换项目负责人。

6、招标人工作

6.1招标人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已基本到位__

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：招标人在开工前提供施工用水水源和用电电源，场内铺设电路、水路由施工单位自理。施工用电用水进行加装表计量，费用由施工单位承担，每月10日前把水电费交于大连水泥集团有限公司财务处。_

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：_已到位____

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间： 工程地质勘察报告、地下管线资料由招标人提供，中标人协助收集。

（5）水准点与坐标控制点交验要求：   正式开工前，现场交接。

（6）图纸会审和设计交底时间：______正式开工前__

（7）招标人协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：中标人负责处理，如有费用支出由中标人承担。

（8）向中标人提交对等的支付担保。

（9）双方约定招标人应做的其他工作：____如涉及，双方现场协商

6.2招标人委托中标人办理的工作：____如涉及，双方现场协商

- 中标人工作

7.1中标人应按约定时间和要求，完成以下工作：

- 开工前，项目立项、环评、安评、能评、规划、开工许可等手续办理时间：

- 需由设计资质等级和业务范围允许的中标人完成的设计文件提交时间：________

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：________________

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：    中标人必须提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并承担安全保卫工作。

（4）向招标人提供的办公和生活房屋及设施的要求：_________________________

（5）需中标人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

依据大连市相关规定，由中标人办理所需一切手续，招标人配合。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由中标人负责经营维护

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：   中标人负责保护，如有费用支出由中标人承担。

（8）施工场清洁卫生的要求： 按技术标准和要求6.7条款”文明施工”要求。

（9）双方约定中标人应做的其他工作：

办理开工必须的各项手续，发生费用有中标人承担。

### 三、施工组织设计和工期

8、进度计划

8.1中标人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：________________________

工程师确认的时间：_____________________________________________________________

8.2群体工程中有关进度计划的要求：______________________________________________

9、工期延误或提前

9.1双方约定工期顺延的其他情况：__按合同工期实施，非中标人原因引起的工期延误发包方应予以顺延工期，因中标人原因引起的工期延误，影响每超过一天扣罚一万元，至一百万元为止。

9.2双方约定工期提前的奖励办法： 按合同工期实施,实际工期比合同工期每提前一天给以  两千   元奖励。

### 四、质量与验收

10、隐蔽工程和中间验收

10.1双方约定中间验收部位：__   施工规范中规定的必须验收的部位。

11、工程试车

11.1试车费用的承担：______                     _

### 五、安全施工及环境保护

按招标文件中技术标准和要求规定，由中标人负责管理，监理和招标人监督执行，安全事故由责任方承担一切后果。

建设工程使用车辆要符合相关部门规定的要求，专业运输必须使用专业运输企业的车辆。建设单位在工程施工前，必须与施工单位签订使用运输车辆交通安全责任书。

### 六、合同价款与支付

12、合同价款及结算方式

采用合同能源管理模式，

以上项目单价甲乙双方约定的本项目合作中使用的组件功率供货为准。

本合同的结算按照【固定电价】         元/kWh的结算电价，向招标人供应发电设备所生产的电能，余量上网，所发电量碳排放权归属招标方所有。经营期限    年，到期后，无条件将发电设备交付给招标人。

合同货物的支付条件、交货时间、目的地和安装验收以及合同生效等详见合同有关条款。

合同有效期内一律不再调整综合单价。

中标人应充分考虑工程建设周期内市场价格等因素的波动风险，风险费用由投标人自主报价。

综合单价包含的风险范围：  包含但不限于a、当地原材料价格及人工费上涨可能对项目实施带来一定的影响；b、工程施工过程中可能存在工程价款不能按时结算的风险。

### 七、材料设备供应

16、招标人供应材料设备：本工程无，如有另行约定。

17、中标人采购材料设备

17.1中标人采购材料设备的约定：

中标人负责采购材料设备的，应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。中标人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。

17．2中标人提供的主要材料和设备清单见“中标人提供的材料和设备一览表”。

### 八、竣工验收与结算

19、竣工验收

19.1 竣工文件

19.1.1中标人应编制一套（三份）完整的、有关工程施工情况的“竣工”记录，如实记载工程的准确位置、尺寸和实施工作的详细说明。上述竣工纪录应保存在现场，并仅限用于本款的目的。工程通过预验收后一个月内，中标人提供但不限于以下资料：

工程竣工验收资料

设备使用说明书，合格证、装箱单及图纸

进行生产培训的有关资料

进行竣工验收的有关资料

19.1.2工程竣工文件材料移交时间为本工程竣工验收后一个月内向招标人方移交，如未能按时移交，每延迟一日罚款一万元，最高不超过100万。

19.2 操作和维修手册

在系统240小时试运行开始前，中标人应向招标人提供暂行的操作和维修手册，上述操作维修手册的详细程度，应能满足招标人操作、维修、拆卸、重新组装、调整和修复生产设备的需要。

19.3 设计错误

如果在中标人文件中发现有错误、遗漏、含糊、不一致、不适当或其他缺陷，尽管根据本条做出了任何同意或批准，中标人仍应自费对这些缺陷和其带来的工程问题进行改正。

九、违约、索赔和争议

20、违约

20.1本合同中关于招标人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定招标人违约应承担的违约责任：

本合同通用条款第26.4款约定招标人违约应承担的违约责任：

__                                           ___

本合同通用条款第33.3款约定招标人违约应承担的违约责任：

___                                              ___

双方约定的招标人其他违约责任：

___                                                __

20.2本合同中关于中标人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定中标人违约承担的违约责任：

__                                          __

本合同通用条款第15.1款约定中标人违约应承担的违约责任：

__

双方约定的中标人其他违约责任：

_     见各条款中的约定

21、争议

21.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请建设行政主管部门调解，

（2）调解不成的，向               人民法院提起诉讼。

### 十、其他

发电量承诺

由以下非承包方设备质量问题而造成的发电量不足，承包方不承担相应责任：

- 电网检修、电网供电不稳定或用户自身原因造成电网供电中断时长超过往年（如：400V并网，正常可允许的电网电压范围310-450V、频率范围45-55HZ，由于外部电网超出此范围造成的电站停止运行、发电量下降）；

- 由于不可抗力导致的电站故障或停运（地震、战争、飓风、超过2400Pa的风载荷、超过5400Pa的雪载荷、直径大于20mm的冰雹、厂房屋顶维护、建筑拆除等）。

- 环境急剧恶化如雾霾、沙尘、阴雨天数明显高于在此之前的以往年度（以气象部门统计的数据为准，取过去五年平均值）；

- 由于光伏电站运营维护（光伏设备之外的电气设备故障、阵列清洁等因素）导致发电量急剧下降；

- 发电量下降，但因监控网络中断导致无法及时排除下降因素的。

22、工程分包

本工程不允许分包。

23、不可抗力

23.1双方关于不可抗力的约定：___        按保险合同解释

24、保险

24.1本工程双方约定投保内容如下：

（1）招标人投保内容：___

招标人委托中标人办理的保险事项：____

（2）中标人投保内容：___工程一切险和第三方责任险，项目电站并网发电后的财产一切险，由中标人办理，费用由中标人承担。投保的范围与条件和保险费率由中标人在投保协议中确定。

25、合同份数

25.1双方约定合同副本份数：

__

26、补充条款

26.1  竣工日期：本工程约定的竣工日期是指：全部现场工程完成、检查发现的所有缺陷全部整改完毕并且令招标人满意、全部工程经验收合格取得书面合格报告，并网发电。

26.2  工程工期：本工程工期已经包括了因异常险恶气候或潮湿日造成的时间损失在内，不应准许因异常险恶气候或潮湿日而进一步延长时间。

26.3  节日、假日或任何其他法定休息日：承包商被认为在他的工作进度计划中已为一切公认的节日、假日或任何其他法定休息日留有余地。规定的合同期被认为是包括这些日期在内，有关这些问题不再考虑任何延期或额外费用。如果承包商接到指令在法定假日以外的任何额外日期非停工，将给以延期以补偿中断的工作。由此发生额外费用双方协商解决。

26.4  工程质量及安全：本工程约定的质量等级为             。

26.4.1  质量奖励 ：本工程发包方按国家规定         支付质量奖励的费用，并计入合同价款。

26.4.2  质量违约：一旦本工程未按约定     优质工程的证书，中标人将向招标人支付违约金，违约金分为两个部分细则如下：

26.4.2.1  非中标人原因的，中标人应在决算价中扣除合同总价内的按质论价部分费用(即中标报价中的按质论价费用)。

中标人原因的，中标人在结算时扣除中标报价中的按质论价费用，并按分部分项费用的_____%支付违约金。

26.4.3  本工程约定的工地安全文明要求为        。

26.5   双方约定工程结算审计：工程竣工后中标人应及时、合理地编报结算，招标人应按规定的审核时间内完成竣工结算审计工作。

26.6   工期罚则：

26．7  暂估价

26．7．1招标人在工程量清单中给定暂估价的专业工程属于依法招标范围的，应当由中标人作为招标人，依法组织招标工作。

26．7．2招标人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法招标范围的，由中标人和招标人共同通过询价方式选定分包人，其终价格由中标人提出估价明细，经招标人确认。

26.8  其他

26.8.1 提供合适的存储区域，供存放送至工地的材料。

26.9.2 在现场配备合理、充足的临时供电、供水点及卫生设施、设备(水电费装表计量 )，需对提供的设施进行日常维护保养工作。

26.10  未尽事宜补充条款:

。

其他补充的内容：

十一、附件

附件一：中标人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模（KW） | 建筑面积(平方米) | 工程造价(元) | 开工工期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 食堂、浴室 |  | 780 |  |  |  |
| 水泥成品库 |  | 2046 |  |  |  |
| 机修厂房 |  | 810 |  |  |  |
| 材料库 |  | 630 |  |  |  |
| 材料库南侧菜地 |  | 6200 |  |  |  |
| 新建石膏棚 |  | 2880 |  |  |  |
| 危废库 |  | 2800 |  |  |  |
| 砂、页岩堆棚 |  | 7300 |  |  |  |
| 辅材堆场道路、绿化带 |  | 2150 |  |  |  |
| 地磅北停车场 |  | 1000 |  |  |  |
| 原煤堆棚 |  | 3000 |  |  |  |

附件二：中标人提供的材料和设备选型表

（一）光伏电站配置

| 光伏电站 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件 | 型号及规格 | 主要参数 | 数量 | 品牌、制造商 | 备注 |
| 1 | 电池组件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 逆变器 |  |  |  |  |  |
| 3 | 分接箱、汇流箱 |  |  |  |  |  |
| 4 | 系统通讯设备 |  |  |  |  |  |
| 5 | 支架 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电缆 |  |  |  |  |  |
| 7 | 变压器 |  |  |  |  |  |
| 8 | … |  |  |  |  |  |

注：

（三）光伏电站配置货物说明一览表

（按各类货物分别填写）

| 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明： 相关检测报告等证明材料后附。 |  |  |  |  |  |

附件四：

工程质量保修书

本工程质量保修作书为施工合同附件，由施工合同招标人中标人双方共同签署。

招  标  人（公章）：               中  标  人（公章）：

法定代表人（签字）：               法定代表人（签字）：

年    月    日                    年    月    日

附件五：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

招标人：

中标人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中招标人中标人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、招标人责任

招标人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向中标人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在中标人和相关单位报销任何应由招标人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受中标人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的中标人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向中标人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同招标人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求中标人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、中标人责任

应与招标人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向招标人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为招标人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为招标人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为招标人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1招标人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给中标人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2中标人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给招标人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，招标人中标人各执一份，具有同等效力。

招标人：                     (公章)    中标人：                      (公章)

法定地址：                             法定地址：

法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)    委托代理人：                  (签字)

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

电子邮箱：                             电子邮箱：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

邮政编码：                             邮政编码：

附件六、工程项目项目人员一览表

工程项目项目人员一览表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

# 第五章  工程量清单（暂定）

1. 工程量清单的说明及投标报价要求：投标人自行报价。

2. 其他说明：招标人可自行添加。

3. 工程量清单计价格式

| 大连水泥集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ？？MW光伏发电项目价格明细表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 产品规格 | 数量 (kw) | 单价 （元/w） | 总价 (万元) | 备注 |
| 一 | 光伏发电部分 |  |  |  |  |  |
| （一） | 材料设备采购 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光伏组件 |  |  |  |  | 限短名单内品牌（晶科、晶澳、隆基、天合、阿特斯） |
| 2 | 并网逆变器 |  |  |  |  | 限华为、阳光品牌 |
| 3 | 交流电缆 |  |  |  |  | 详见设备清单；国内一线品牌； |
| 4 | 光伏专用电缆 |  |  |  |  | 详见设备清单； 直流侧电缆要以减少线损并防止外界干扰的原则选型，选用双色绝缘防紫外线阻燃铜芯电缆，电缆性能符合GB/T18950-2003性能测试的要求； |
| 5 | 汇流箱&并网柜&环网柜 |  |  |  |  | 详见设备清单； 符合国家标准 |
| 6 | 电缆桥架 |  |  |  |  | 符合国家标准 |
| 7 | 接入工程 （低压部分） |  |  |  |  | 并网接入工程相关设备的采购安装（变压器、断路器、避雷器、计量装置等）和变压器至10KV电缆线路的建设 |
| 8 | 接地扁铁、穿线管、防火泥、MC4接头、组件接地线、汇流箱&并网柜支架基础及辅材 |  |  |  |  | 符合国家标准 |
| 9 | 计量及通信 |  |  |  |  | 详见设备清单； |
| （二） | 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光伏工程 施工费 |  |  |  |  | 采用BIPV方式，支架顶部不再铺设彩钢瓦。 |
| （三） | 其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理费用 及利润 |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  |  |  |  |  |
| 报价说明： 1、本项目施工位置为3万平米棚顶、屋顶等； 2、费用包含手续办理、系统产品、安装、并网、培训等。综合打包报价，不分场景，后期不予调整。所有产品必须达到相关国家标准、行业标准。 3、方案：本项目拟采用 组件； 逆变器；400V低压（10KV）并网方式； 4、商务模式：自行填报 付款方式： 5、税率： %增值税专用发票。 |  |  |  |  |  |  |

# 第六章技术标准和要求

设计要求：所有设计方案在施工前须经招标人单位审核通过，方可施工，建议同一场景，采用统一的设计方案标准。

一、项目说明：

1．本需求中提出的技术方案为基本要求，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置；

2．本光伏电站建设招标的光伏组件、逆变器等产品必须满足招标文件中技术参数；

3．投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；

二、技术规范

1.招标范围：

1.1招标方提供场地，投标人在招标人所提供场地上进行建设      MWp光伏电站项目，并进行运营维护。

光伏发电板采用540Wp及以上功率，光伏电站均使用组串式逆变器；负责太阳能光伏电站从勘察直至并网点正常运行所需的全部勘察、设备材料采购供应(含供配电工程验收规范要求必须配置的消防器材及相关工具、材料)、运输及储存、工程施工、工程质量及工期控制、工程管理、设备监造、培训、调试、试验及检查测试、试运直至验收最终交付生产，在满足合同其它责任和义务的同时使本项目符合相关达标验收的要求；工程实施过程中及竣工验收后要求提供设备的试验、运行、维护手册。

1.2本技术规范用于     MWp分布式光伏发电项目，它对太阳能并网发电系统的制造、安装、试验、供货的相关工作提出了最低要求，该系统固定安装，分别由太阳电池方阵及支架并网逆变器、交流输出配电箱等组成。太阳能电站要求能在无人值守的情况下，保证20年以上使用寿命。

1.3本技术规范适用于太阳能光伏并网发电系统的订货，它提出了太阳能光伏并网发电系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述所有标准和规范的条文，中标人应提供符合本规范和相关标准的优质产品。

1.4如果中标人没有以书面形式对本规范的条文提出异议，则表示中标人提供的设备完全符合本规范的要求。

1.5本技术规范所使用的标准如与中标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.6本技术规范经招标人、中标人双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

2.标准和规范

2.1概 述

投标人应该满足或超过下面所列最新版本标准和规范的要求，包括最新修改件或补充文本。当出现几个标准、规程和规范阐述同一内容情况时，请遵循最严格的描述。

投标人应对成套设备的完整性和整体性负责，包括那些为实现整体功能必须的但是未在本规格书中具体详尽列出的。

2.2引用和参照的主要标准和规范

GB 50797-2012      《光伏发电站设计规范》

GB-Z 19964-2005    《光伏发电站接入电力系统技术规定》

GB/T 19064-2003    《家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法》

GB/T 12325-2008    《电能质量 供电电压允许偏差》

GB/T 12326-2008    《电能质量 电压波动和闪变》

GB/T 15543-2008    《电能质量 三相电压不平衡》

GB/T 15945-2008    《电能质量 电力系统频率偏差》

GB/T 18481-2001    《电能质量 暂时过电压和瞬态过电压》

GB/T 14549         《电能质量 公用电网谐波》

GB4208-2008        《外壳防护等级(IP代码)》

GB50016-2012      《建筑设计防火规范》

GB50057-2010      《建筑物防雷设计规范》

JGJ 203-2010      《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》

JGJ/T264-2012     《光伏建筑一体化系统运行与维护规范》

Q/GDW617-2011     《光伏电站接入电网技术规定》

Q/GDW618-2011     《光伏电站接入电网测试规程》

CGC/GF001:2009    《400V 以下低压并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》

3.资料提交

3.1提交资料名称和数量

3.1.1大连水泥集团有限公司     MWp分布式光伏发电项目设计文件4份（包括但不限于光伏方阵结构图、系统线路图等，招标人已委托设计）；

（1）大连水泥集团有限公司     MWp分布式光伏发电项目设备安装使用说明书1份；

（2）试验、检测报告2份；

3.2提交图纸资料的时间

3.2.1协议签订后1周内，向投标人提供大连水泥集团有限公司提供   MWp分布式光伏发电项目设计文件4份和安装使用说明书1份；

3.2.2工程竣工验收时投标人应提供试验报告和由招标人委托的专业管理机构出具的检测报告。

4.接入电网标称电压：220/380V/10KV

4.1所采用光伏并网发电系统产品应为定型的成熟产品，要求有连续2年以上安全运行经验，并在中标后提供安全可靠运行的证明。

4.3所采用的晶硅电池组件应符合以下要求：

太阳电池组件的使用寿命不低于25年，首年衰减≤2%；在25年运行使用期限内输出功率衰减，年平均衰减不超过0.55%；同时投标人应提供针对组件衰减承诺的分析和保障措施，否则招标人可视情况不予采信。

4.3.1技术指标：

A.中标人选用的光伏组件应提供该规格产品必须并符合国家强制性标准要求；

B.填充系数高，中标人提供的光伏组件标称功率公差、太阳能组件的转换效率应不低于相关国家要求标准；

C.应提供至少10年的质保期，20年线性功率输出质保；衰减率：招标文件参数要求；

D.太阳能电池组件输出功率符合招标文件参数要求；

E.阳极氧化铝合金边框，机械强度高，具有抗风，防雹防腐等性能；

F.输出采用密封防水、高可靠性多功能接线盒，可适应各种复杂恶劣气候条件下的使用，接线盒内应安装至少一只防止热斑效应的旁路二极管；

G.连接端采用专用防水公母插头，使用安全、便捷、可靠。

H.防护等级IP65。

I.工作温度：－40～＋85℃

4.4所采用的光伏并网逆变器应符合以下要求：招标文件中参数要求

5.方阵和构架设计

5.1光伏方阵排列布置要充分结合当地自然环境，设计规范，并兼顾光伏电站的美观展示性。光伏方阵的阵列倾角、方位角、阵列间距应根据地理位置、气候条件、太阳辐射能资源等具体情况优化设计。

5.2本项目设计方案应根据现场具体情况做合理调整。

5.3光伏支架应选用强度高、重量轻的材料、结构方案应满足强度、稳定性和刚度要求，并符合防火安全、抗风等要求，防腐措施至少应保证二十五年免维护期；

6. 电气与防雷设计

6.1 光伏组件串并连设计

6.2在并网逆变器MPPT电压范围内，上限电压处比下限电压处效率高，因此在保证设备安全运行的前提下优先选用高电压组串设计；

6.3光伏组件串设计必须提供极端条件下电压、电流和功率等可靠性验证计算依据。

6.4并网接入：光伏电站项目应分别接入生产车间变压器低压侧，并网逆变器和集成配电箱就近安装，可靠固定。

6.5导线和接线端子应满足最高电压和恶劣情况下的安全载流量；

6.6直流导线应选用光伏专用电缆，交流导线应选用交联聚乙烯阻燃电缆；并符合GB50016-2012《建筑设计防火规范》的要求；

6.7光伏方阵所有金属结构和设备外壳均可靠接地，接地电阻小于4Ω，并符合GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》的要求。

7.并网逆变器技术要求

7.1 一般性要求

7.1.1范围界定

并网逆变器作为不可分割的整体由卖方成套提供，不允许进行任何形式的拆分、分包或外协。并网逆变器的容量、安规、降额系数等必须严格匹配。

并网逆变器的输入接口为光伏组件串接线端，输出接口为并网逆变器的交流总输出接线端。输入、输出接口之间的所有部分及其可能涉及到的现场安装(不包含逆变器本体的安装)、连接（不包含直流输入电缆、交流输出电缆的连接）等工作均属于卖方的供货责任范围，与买方无关。

并网逆变器作为不可分割的成套设备，其内部的所有机械、电气、通信、外壳、接地等连接和配合均属于卖方的责任范畴，与买方无关。

7.1.2并网逆变器输入、输出电气接口特性

并网逆变器的每路直流输入电缆导体截面积为4mm²或6mm²的光伏专用电缆，接线采用MC4-Evo2端子。其中MC4-Evo2线端端子要求电缆外径为7.7mm-6.4mm。

交流总输出电缆根据后期电缆选型确定，接线采用OT/DT压接端子,该端子应与逆变器交流输出端子及线缆规格相匹配，买方必须保证交流电缆满足逆变器的工作要求。机器标配的供交流出线使用的防水端子可接电缆外径范围为38mm-56mm（适用单根多芯电缆）。以下两种情况注意：

7.1.3 逆变器接地

卖方必须保证逆变器整机的安全与可靠性，接地导体截面积必须满足适用于并网逆变器的严格的电工、电力和安全标准要求。

7.1.4 并网逆变器的绝缘电阻监测与报警

并网逆变器必须具备完备、准确、可靠的直流侧绝缘监测功能。

7.1.5 逆变器正常工作的电网条件

符合GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》、GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》、GB/T 15543-2008《电能质量 三相电压不平衡》、GB/T 12325-2008《电能质量 供电电压允许偏差》、GB /T 15945-2008《电能质量 电力系统频率偏差》、GB/T 12326-2008《电能质量 电压波动和闪变》、GB/T 24337-2009《电能质量 公用电网间谐波》、NB/T 32004《光伏发电并网逆变器技术规范》等的电网环境为成套设备正常运行的正常电网环境，成套设备必须在正常的电网环境下安全、正常运行，性能指标达到技术规范中的承诺值。

以签订技术协议时间为准，本技术协议满足买方提供项目地电网侧并网标准，签订协议后新的电网并网标准更新引起的逆变器升级改造，由买方承担逆变器的升级改造费用。

逆变器需满足技术协议签订时当地电网相关标准要求，技术协议签订后的因电网相关标准要求更新而引起的逆变器升级改造，需要双方协商解决。

7.2 光伏并网逆变器

7.2.1光伏并网逆变器形式

逆变器结构设计应合理，便于设备的维护和更换。

7.2.2 光伏并网逆变器的保护功能

（1）电网故障保护

a）恢复并网保护

逆变器因电压或频率异常跳闸后，当电压和频率恢复正常后，光伏逆变器应经过一个可调的延迟时间后才能恢复并网，延迟时间范围可采用20s-5min。

b）输出过流保护

并网逆变器的交流输出应设置过流保护。当检测到电网侧发生短路时，并网逆变器的过电流应不大于额定电流的150%，并在0.1s内停止向电网供电，同时发出警示信号。故障排除后，并网逆变器应能正常工作。

（2）防反放电保护

当并网逆变器直流侧电压低于允许工作范围或逆变器处于关机状态时，并网逆变器应无反向电流流过。

（3）极性反接保护

当光伏直流输入极性反接时，并网逆变器应能可靠保护而不会损坏。极性正接后，并网逆变器应能正常工作。

（4）供电电网过/欠压，过/欠频保护电

在并网逆变器的交流输出侧，并网逆变器应能够准确判断供电电网（接线）的过/欠压，过/欠频等异常状态，按照电网公司的相关要求进行保护。

（5）供电电网相序保护

并网逆变器必须具备电网相序检测功能，当连接到逆变器的电网电压是负序电压时逆变器必须停机并报警或通过逆变器内部调整向电网注入正序正弦波电流。并网逆变器支持三相线缆无序连接，并自动适应电网相序。任何情况下，并网逆变器都不能向电网注入负序电流。由并网逆变器所引起的电压不平衡，不应超过限制。

（6）输入过压、过流保护

并网逆变器必须具备完备的直流过压、过流保护功能。

（7）内部短路保护

当并网逆变器内部发生短路时（如IGBT直通、直流母线短路等），逆变器内的电子电路和输出继电器应快速、可靠动作，任何情况下都不能因逆变器内部短路原因导致电网侧的过流保护装置动作。

（8）过热保护

并网逆变器应具备机内环境温度过高保护（例如着火引起的机箱内环境温度过高）、机内关键部件温度过高保护等基本过热保护功能。

（9）保护的灵敏度和可靠性

在正常的逆变器运行环境和符合国标要求的电网环境下，逆变器不应出现误停机、误报警和其他无故停止工作的情况。当出现故障时，逆变器应能够按照设计的功能可靠动作。

（10）防雷保护

逆变器交直流侧必须具备完备的防雷保护功能，其中直流侧应配置2级防雷保护器。

(11)逆变器具备低电压/高电压/零电压穿越功能, 有功无功调节功能，同时具备快速频率响应功能，同时具备保护逆变器自身不受损坏的功能。

7.2.3光伏并网逆变器的绝缘耐压性能

（1）逆变器绝缘电阻

并网逆变器应具备绝缘监测功能。

（2）逆变器绝缘强度

并网逆变器的输入电路对地应能满足NBT 32004-2018的冲击耐受电压要求。

并网逆变器内的元器件布置应符合国内外的相关安规要求。

7.2.4光伏并网逆变器的监控系统要求

（1）控制系统的供电要求

并网逆变器的控制系统应采用自供电方式。

（2）通信

并网逆变器成套装置应提供标准的RS485通讯，并网逆变器成套装置应能与光伏电站监控系统通过基于Modbus协议的RS485或PLC通讯，故障信息应实时传送。

当采用PLC通信时，箱变低压配电室需预留刀熔开关或断路器至智能通讯箱的推荐线缆规格为4-10mm2，电缆电压规格选用1.8/3kV电压规格的线缆，智能通讯箱到箱变低压母排的PLC线缆距离≤30m。

（3）并网逆变器的历史数据采集和存储

在并网逆变器的寿命期内，逆变器应能够存储运行数据和故障记录等。

7.2.5 光伏并网逆变器的工艺要求

选用质量可靠的输入输出端子，直流输入端子采用MC4-Evo2端子，保证与组件的可靠连接，并需充分考虑电缆的安装与固定。

箱体结构安全、可靠，设计与安装应便于维护及拆装。

防护等级严格满足IP66，箱体设计应考虑通风、散热，且便于设备的维护和更换。

光伏并网逆变器箱内应有保护接地。

8.箱式变电站技术要求

8.1箱式变电站的总体要求

8.1.1  箱体

按照标准欧变结构型式的要求制造，箱变外壳全封闭（无百叶窗，底部封堵，门框加密封条）。箱体的高压室和低压室必须密封处理，所采用的密封条必须是长寿命（25年以上）、耐低温、高弹性产品，以确保箱体的防尘、防潮、防凝露。散热片材料厚度≥1.2mm，散热器不加防护罩。

8.1.2  高压柜、低压柜及电缆进线柜应分别为独立的全密封结构，柜底设计应考虑能方便人进入箱变基础电缆沟，进人孔在箱变内。高压柜、低压柜主连接线均采用绝缘套密封铜母排，截面应大于连接导线总截面。

8.1.3  箱体应有足够的机械强度，在运输、安装中不发生变形。应力求外型美观、色彩与环境协调。外壳喷涂进口防紫外线面漆，抗暴晒、抗腐蚀，喷涂均匀，并有牢固的附着力。

8.1.4  箱壳采用金属材料应具有抗暴晒、不易导热、抗风化腐蚀及抗机械冲击等特点。箱体金属框架均应有良好的接地，至少设有2个接地端子，并标有接地符号。接地端子直径为12mm的铜制螺栓（出厂预装）。箱变的金属骨架、高、低配电装置及变压器部分的金属支架均有符合技术条件的接地端子，并用符合接地规范要求的铜辫子可靠连接在一起。箱变内部设备接地由投标方负责。

8.1.5  箱体不带操作走廊。箱壳门应向外开，开启角度应大于90°，并设定位装置。箱式变应装有把手、暗闩和能防雨、防堵、防锈的暗锁。

8.1.6  箱式变电站的噪音水平不应大于规定的变压器噪音水平。

8.1.7 箱体顶盖的倾斜度不应小于3°，并装设防雨檐。箱体顶盖采用双层结构。

8.1.8 箱式变电站内部电气设备

(1) 箱体门内侧应附有主回路线路图、控制线路图、操作程序及注意事项。

(2) 母线宜采用绝缘套装母线，并设有安全防护措施。

(3) 进出线应考虑电缆的安装位置和便于进行试验。

(4) 箱式变电站内部电气设备的装设位置应易于观察、操作及安全地更换。

(5) 变压器应装设箱变专用温湿度监控器。

(6) 箱变装设箱变保护测控装置。

(7) 高压配电装置小室设联锁机械装置。

(8) 高压电缆进线室门安装电磁锁，当10kV侧带电时，室门不能打开。高低压室防护门上下均采用导杆式防风钩。

(9) 高低压室内均设置照明灯，照明开关采用门开关。

(10) 箱式变电站内部电气设备的装设位置应易于观察、操作及安全地更换。

8.1.9  柜体防护等级：低压室IP54，高压室IP54，高压室门打开后IP3X。

8.1.10 变压器铁芯采用冷轧硅钢片。

8.1.11 箱变外壳采用喷环氧富锌底漆防腐，箱变所有门轴采用不锈钢材料制作，金属材料经防腐处理后表面覆盖层有牢固的附着力，并均匀一致。箱变底架附件由槽钢焊接而成，整体采用特殊防腐处理，框架及门采用防腐处理钢板，框架钢板厚度不得小于2.5mm，箱体的内外表面经过严格处理，采用先进的静电喷粉工艺进行三次喷粉处理，漆层坚固耐磨防水，耐紫外线照射，保证在正常使用过程中30年不生锈。

8.1.12箱变使用寿命30年，箱式变内所有部件按运行寿命30年设计。箱变的大修周期为5年。

8.1.13柜内二次配线：采用聚氯乙稀绝缘电线、铜芯，可动部分过渡柔软，并能承受住挠曲而不致疲劳损伤，柜内所有配线两端均有打印的线号。控制回路、保护用电压回路采用导线线径≥1.5mm²，通讯回路采用导线线径≥0.75mm²，交流电流回路采用导线线径≥2.5mm²。

8.1.14 箱变柜体内应有自动除湿防潮装置，避免内部元件发生凝露。

8.1.15 变压器的噪音水平在距离变压器外壳1m处不大于63db。

8.1.16投标方必须针对本技术规范内技术参数根据项目地实际环境再行修正，并在技术投标文件以计算书形式详细论述，计算书需包含但不限于：散热计算书、过载能力计算书、绝缘温升修正等。

8.1.17 基础设计要能保证地面以上器件更换时无需重新构建整个建筑。

8.1.18 箱变的外观应设有“止步，高压危险”的标志，合同设备包括的主要元件和操动机构均有耐久和字迹清晰的铭牌、不可拆卸的铭牌。

三、售后服务

1、该项目运营维护有中标方自行运营维护，安排专业人员进行定期维护，定期清灰，较少光伏衰减。

2、所投产品参照国家三包标准制定的投标人的响应标准；

3、本项目的培训方案：中标后由中标方须提供光伏电站日常运行、维护、保养等基础知识培训方案，并对用户进行专业培训。

四、报价要求

1、本项目暂定___MW，投标人根据现场勘察情况，可以调整装机容量，投标报价按照合同能源管理模式及优惠政策进行报价。

2、投标人参与投标的，投标文件中的资格证明文件、投标产品的技术标准须保持一致；

3、投标人参与投标的，投标函中投标报价可根据区域的分散性、产品数量的多少、施工环境的差异等进行合理报价。

4、本项目采用固定电价、固定综合单价及工程总价的报价方式（参照合同能源管理模式及优惠政策的文件报价）。投标价格包括完成招标内容所涉及的所有款项及费用。包括招标文件中规定的中标人的全部责任，包括项目的勘测、手续办理、采购、施工、试运行、竣工验收，以及所有要求的应由中标人负责的对工程设施的检测，以及招标文件中要求的所有许可、批复及执照等的获得和运行、维护与培训服务及招标文件规定的其它项目和服务。

5、投标人按照本招标文件确定的招标范围和技术要求，凭借各自的经验和现场建设条件自行确定工程量，结合市场竞争情况和自身能力，报出有竞争力的价格，并按照招标文件提供的表格列出详细分项投标，投标人可以考虑予以扩展。

6、投标应包括工程招标范围和技术要求内明示或暗示的一切工程细目，若合同执行过程中发现有漏项，则视为此费用已摊销在其它项目中。，不再追加到固定电价中。

光伏组件、逆变器短名单

- 光伏组件：晶科、常州天合、阿特斯、晶澳、隆基乐叶、

- 光伏逆变器：华为、阳光

- 箱变、环网箱：国内一线品牌

- 支架及电缆要求国内一线品牌

- 其它设备具体技术要求：

| 序号 | 技术名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光伏专用电缆 | 直流侧电缆要以减少线损并防止外界干扰的原则选型，选用双色绝缘防紫外线阻燃铜芯电缆，电缆性能符合GB/T18950-2003性能测试的要求； |
| 2 | 光伏支架附件 | 采用型钢结构的支架，支架采用热镀锌，热镀锌层平均厚度不低于65μm，，镀锌标准必须符合GB／T13912-2002。 必须确保使用寿命不低于25年光伏支架立柱、斜梁最小厚度不小于2.0mm。 |
| 3 | 逆变器 | 符合GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》、GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》、GB/T 15543-2008《电能质量 三相电压不平衡》、GB/T 12325-2008《电能质量 供电电压允许偏差》、GB /T 15945-2008《电能质量 电力系统频率偏差》、GB/T 12326-2008《电能质量 电压波动和闪变》、GB/T 24337-2009《电能质量 公用电网间谐波》、NB/T 32004《光伏发电并网逆变器技术规范》等的电网环境为成套设备正常运行的正常电网环境，成套设备必须在正常的电网环境下安全、正常运行，性能指标达到技术规范中的承诺值。 |
| 4 | 箱变 | 按照标准欧变结构型式的要求制造，箱变外壳全封闭（无百叶窗，底部封堵，门框加密封条）。箱体的高压室和低压室必须密封处理，所采用的密封条必须是长寿命（25年以上）、耐低温、高弹性产品，以确保箱体的防尘、防潮、防凝露。散热片材料厚度≥1.2mm，散热器不加防护罩。 箱变围栏要求采用1.8米高荷兰网护栏配0.9毫米厚度立柱 |

# 第七章投标文件格式

（正/副本）

（项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人：                   （签 章）

委托代理人：            （签字或盖章）

年      月      日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金及诚信保证金

五、报价清单

六、项目管理机构

七、计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

八、资格审查资料

九、设计方案、施工组织设计

十、生产厂家针对所投光伏发电设备产品的授权书及产品相关说明

十一、招标文件内容确认书

十二、承诺书

十三、招标文件要求的其他资料或投标人认为有必要提供的其他资料

（一）投标函

（合同能源管理模式报价及优惠政策）

（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了          （项目名称）      （标段名称）招标文件的全部内容，愿意以商业运营起始日起算，按照【固定电价】         元/kWh的结算电价向招标人供应发电设备所生产的电能，余量上网，所发电量碳排放权归属招标方所有。经营期限    年。

工期    日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到     100%      。

2、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、投标固定综合单价          （元/瓦）及投标总报价        （元）大写：

4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6．                                       （其他补充说明）

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

（二）投标函附录（合同能源管理模式）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人 |  |  |  |  |  |
| 所投标段 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  | 级别 |  | 注册编号 |  |
| 项目经理 安全生产考核合格证编号 |  |  |  |  |  |
| 投标单价（元/瓦） |  | 大写 小写 |  |  |  |
| 投标总报价（元） |  | 大写 小写 |  |  |  |
| 商业运营起始日起算内 |  | 【固定电价】 元/kWh |  |  |  |
| 经营期限 |  | 年 |  |  |  |
| 优惠政策相应情况 |  |  |  |  |  |
| 工期 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

投 标 人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

日期：        年        月        日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）       （标段名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证明

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                             （签字）

身份证号码：

年    月    日

四、投标保证金

1、投标保证金

投标保证金收据复印件

- 购买招标文件收据

购买招标文件收据复印件

五、报价清单

- 工程总报价为：              ，

| ??MW光伏发电项目价格明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 产品规格 | 数量 (Kw) | 单价 （元/w） | 总价 (万元) | 备注 |
| 一 | 光伏发电部分 |  |  |  |  |  |
| （一） | 材料设备采购 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光伏组件 | 540Wp及以上 | 5000 |  |  | 限短名单内品牌（晶科、晶澳、隆基、天合、阿特斯），转换率不低于21%，衰减率第一年不高于2%，第二年以后每年不高于0.6%，全周期不高于16% |
| 2 | 并网逆变器 | 100KW | 5000 |  |  | 限华为、阳光电源、上能电气、固德威品牌 |
| 3 | 交流电缆 | 根据设计要求 | 5000 |  |  | 详见设备清单；国内一线品牌； |
| 4 | 光伏专用电缆 | PV1-F 1*4mm2 | 5000 |  |  | 详见设备清单； 直流侧电缆要以减少线损并防止外界干扰的原则选型，选用双色绝缘防紫外线阻燃铜芯电缆，电缆性能符合GB/T18950-2003性能测试的要求； |
| 5 | 汇流箱&并网柜&环网柜 |  | 5000 |  |  | 详见设备清单； 符合国家标准 |
| 6 | 电缆桥架 |  | 5000 |  |  | 符合国家标准 |
| 7 | 接入工程 （低压部分） |  | 5000 |  |  | 并网接入工程相关设备的采购安装（变压器、断路器、避雷器、计量装置等）和变压器至10KV电缆线路的建设 |
| 8 | 接地扁铁、穿线管、防火泥、MC4接头、组件接地线、汇流箱&并网柜支架基础及辅材 |  | 5000 |  |  | 符合国家标准 |
| 9 | 计量及通信 |  | 5000 |  |  | 详见设备清单； |
| （二） | 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光伏工程 施工费 |  | 5000 |  |  | 采用BIPV方式，支架顶部不再铺设彩钢瓦。 |
| （三） | 其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理费用 及利润 |  | 5000 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 5000 |  |  |  |
| 报价说明： 1、本项目施工位置为大连水泥集团有限公司厂内； 2、费用包含系统产品、安装、并网、培训等。综合打包报价，不分场景，后期不予调整。所有产品必须达到相关国家标准、行业标准。 3、方案：本项目拟采用 组件； 逆变器；400V低压（10KV）并网方式； 4、商务模式：自行填报 付款方式： 5、税率： %增值税专用发票。 |  |  |  |  |  |  |

六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成

（二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

应附项目经理应附建造师证、安全考核合格证、身份证、

七、计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照及其合格的证明材料、企业资质证书副本等材料的复印件。

（二）近年财务状况表

（近年指2018、2019、2020年度，如注册时间不足二年，以注册时间为准）

备注：在此附（经中介机构审计或企业内部的）财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 序号 | 内容 |  | 项目名称列表 | 规模（千瓦或兆瓦） | 是否已并网运行 | 地区 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 近三年内（自2020年1月1日至提交首次投标文件截止日）建设的光伏发电系统规模 |  | 1） |  |  |  |  |
|  |  |  | 2） |  |  |  |  |
|  |  |  | 3） |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | 备注：提供相关证明材料后附，格式自拟。 |  |  |  |  |  |

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

| 序号 | 内容 |  | 项目名称列表 | 规模（千瓦或兆瓦） | 是否已并网运行 | 地区 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正在施工的和新承接的项目情况表 |  | 1） |  |  |  |  |
|  |  |  | 2） |  |  |  |  |
|  |  |  | 3） |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | 备注：提供相关证明材料后附，格式自拟。 |  |  |  |  |  |

九、设计方案、施工组织设计

1、太阳能电池组件540Wp及以上

| 序号 | 招标文件规格、参数 | 投标文件规格、参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投 标 人：                     （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日      期：         年        月       日

2、太阳能并网逆变器

| 序号 | 招标文件规格、参数 | 投标文件规格、参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投 标 人：                     （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日      期：         年        月       日

3、其它设备

| 序号 | 招标文件规格、参数 | 投标文件规格、参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投 标 人：                     （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日      期：         年        月       日

十、生产厂家针对所投光伏发电设备产品的授权书及产品相关说明

1、生产厂家针对所投光伏发电设备产品的授权书

2、所投光伏发电设备产品的相关说明

（1）设备技术指标及性能说明

（2）技术偏差情况

十一、招标文件内容确认书

（招标人名称）：

我方已经详细阅读整个招标文件的内容，对本招标文件的内容没有任何异议，全部同意并接受且我方保证在开评标活动结束后不对本招标文件的任何内容提出异议。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

十二、承诺书

1.承诺书（一）

（招标人名称）：

我方在此承诺，我方近三年信誉良好，没有处于被责令停产、停业，或者投标资格被取消，无不良行为记录，2018年以来没有骗取中标或者严重违约或者重大工程质量安全生产事故等问题；我方承诺上述信息的真实和准确，一经发现我方愿意无条件自动放弃中标资格。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

2.承诺书（二）

（招标人名称）：

我方在此承诺，我方在本次招投标活动中所投的所有材料均真实有效，我方承诺上述信息的真实和准确，一经发现我方愿意无条件自动放弃中标资格。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

十三、招标文件要求的其他资料或投标人认为有必要提供的其他资料