招标编号：DSJT2023-SC006

项目名称：大连水泥集团有限公司大连水泥厂-汽轮机系统大修项目

招  标  文  件

大连水泥集团有限公司

二〇二三年十一月

目   录

招标公告…………………………………………………………………2

第一章  投标人须知………………………………………………………………3

第二章  投标书编制要求…………………………………………………………4

第三章  开标及评标方法…………………………………………………………7

第四章  投标文件格式  …………………………………………………………9

招标公告

1.招标编号：DSJT2023-SC006

2.项目说明：大连水泥集团有限公司组织对大连水泥集团有限公司大连水泥厂-汽轮机系统大修项目进行公开招标。

3.招标文件发出时间：2023年11月24日，有意参加投标供货、施工的单位，请到大连水泥集团官网(http://www.dsjt.com.cn/)自行下载招标文件电子版。

4.投标人应仔细阅读并全面理解招标文件，按招标文件要求提供所有资料。

5.凡对上述投标提出询问，请函告或传真：

招标人信息：

单  位：大连水泥集团有限公司大连水泥厂

地  址：大连市金普新区七顶山街道金七路1号

电  话：0411-87881773/18840990716

传  真：0411-87881836

联系人：杨洪业

第一章  投标人须知

1.投标单位近三年做过水泥行业发电系统汽轮机系统大修项目。

2.招标文件：投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，如果投标人没有按照招标文件要求，提交全部资料或者投标书没有对招标文件在各方面都做出实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

3.招标文件的澄清：任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前2天按招标邀请书所述地址以书面形式通知招标人。

4.招标文件的修改：招标文件的修改将以书面形式，通知所有取得招标文件的投标人，并对其具有约束力，投标人应立即以传真形式确认已收到修改文件。

5.安全资质审查：投标人应当在投标书发出前3日完成招标方安全主管部门相应安全、施工资质的审查。对于安全资质审查不合格者该单位投标无效。安全资质审核要求见附件。

6.勘察现场：投标人应当对项目现场及周围环境进行勘察，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人提出的与投标有关的任何问题将现场进行答疑解答，招标机构将于2023年12月04日上午9时-11时会同相关工程技术人员为所有投标人进行答疑解答，或致电联系人张贺18641180989预约解答。

7.投标人须知附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 招标编号：DSJT2023-SC006 |
| 2 | 招标项目名称：大连水泥集团有限公司大连水泥厂-汽轮机系统大修项目 |
| 3 | 投标书递交至： 大连市金普新区七顶山街道金七路1号，大连水泥集团有限公司生产管理部。 |
| 4 | 投标截止日期：2023年12月12日上午8:00时前 |
| 5 | 投标有效期：为投标截止日期起90个日历日 |
| 6 | 投标书分数：正本1份，副本1份 |
| 7 | 本项目采取综合评审法评标，具体见投标书编制要求。 |
| 8 | 质量要求：满足国家、行业、地区有关规定及标准、规范、规程和办法等，并满足招标人正常使用要求，经验收合格。质保期壹年。 |
| 9 | 开标日期：2023年12月12日上午9:00时 开标地点：大连市大连水泥集团有限公司办公楼会议室 |

第二章  投标书编制要求

一、投标书编制要求

1.投标的语言：投标人提交的投标书以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.投标有效期：投标有效期为投标截止日期起90个日历日。

3.在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长有效期。

4.投标人提出的与投标有关的任何问题须以书面形式提交，招标机构将以书面形式做出澄清和解答，并将答疑文件发给所有投标人。

5.投标书构成，投标人编写的投标文件应包括下列部分：

（1）投标书。

（2）报价一览表。

（3）授权代表书或法人证明书。

（4）营业执照复印件（加盖公章）。

（5）企业资格声明。

（6）施工单位的安全资质审查通过证明。

（7）针对本项目的安全、技术、施工方案。

（8）已完成类似项目业绩与合同。

（9）招标文件要求提交的其他资料或投标方需要展示的其他资料。

8.投标书的式样和签署

（1）投标人应按照投标人须知要求，制作投标书正本一份、副本一份，每套投标书须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

（2）投标书的正本和副本均需用“A4纸”打印，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权书”附在投标书中，投标书须签字的地方应由法人代表或其授权代表签字。投标文件均应使用不褪色的墨水打印，字迹应清晰易于辨认，按招标文件规定的顺序，加封皮装订成册。除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字，修改处应由投标人加盖投标人的校对章或由投标签字人签字证明并加盖印章。

9.投标书的密封和标记

（1）投标人制作投标书的正本和副本用纸袋密封，且在纸袋上标明“正本、副本各一份”字样，然后用封贴对纸袋口进行密封。

（2）封贴上均应注明“开标时启封”和招标人名称、投标工程名称、招标编号、投标人名称、地址、联系电话、投标日期，并在封贴周围加盖投标人公章。

二、标的物投标报价

1.本项目由投标人依据招标文件、补充通知及澄清（答疑）中提出的项目技术及要求等，按照国家现行计价规范及辽宁省现行有关规定，结合企业自身潜力，考虑市场情况及竞争因素，编制投标报价。

2.投标人在投标报价中应考虑各种风险，包括人工、设备工具的市场价格变动等。

3.报价中应包括投标人为自己的雇员、设备等所作的人身和财产保险的费用，以及第三方责任险。

4.任何有选择的报价将不予接受。

5.投标报价要求，本标项目采用综合评审法评选，项目内容见附件“招标明细表”、“招标项目技术条件及要求”。

6.投标人的投标报价大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；数字金额与文字金额不一致的以文字金额为准；投标价含税与不含税价冲突的，以不含税价为准。

7.投标报价的货币单位为人民币。

8.投标人在报价时应充分考虑本合同期内的各种风险，包括漏项、现场管理条件和各种税费等，在价格执行期间其项目价格不再实行政策性调整和变动。

9.投标人在投标文件递交开标后，不得调整、修改报价。

三、招标项目技术条件及要求

1.1  项目概况

项目名称：大连水泥集团有限公司大连水泥厂-汽轮机系统大修项目

建设地点：大连水泥集团有限公司（大连市金州区七顶山街道金七路1号）

1.2  项目内容

1.2.1概述

大连水泥集团有限公司大连水泥厂汽轮机系统大修、清洗调节系统、检查油系统、检查维护发电机等

1.2.2规定和标准

设计、制造、试验和材料原则上应满足中国国家标准（GB系列）和建筑行业标准的要求，工程质量满足国家、辽宁省、大连市现行工程质量验收标准和原设备生产厂家提供的技术资料、标准要求。质量目标：合格。

1.2.3项目内容：

详见附件： 附件一。

1.2.4项目工期约定：

2023年12月15日-2023年04月01日期间（双方协商确定）

四、货款结算方式

1.在中标合同签订后，预付合同总价的30%，作为工程预付款，项目施工完成后，投标方申请，招标方组织验收。验收合格后承包方向发包方提供增值税专用发票，发包方挂账后支付至结算价款的90%，余下合同总价的10%作为质量保证金，一年保修期满后无息付清。

2.货款支付方式：电汇、银行承兑、商业承兑等。

第三章  开标及评标方法

一、开标要求：

1、开标会议由招标机构组织并主持。有下列情况之一的投标文件视为无效并不予唱标：

（1）投标文件未按规定标志、密封；

（2）密封处未加盖投标人公章；

（3）投标截止时间以后送达的投标文件。

2、开标：

（1）开标时，招标人将当众宣读投标人名称、投标价格、资质情况，以及招标人认为合适的其它内容。

（2）开标时，投标人对其报价及其它投标内容要当场确认。

3、招标人将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开开标，投标人可委派代表参加（不超过2人）。

二、评标方法

1.总则

（1）依照《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本项目特点，制定本办法。

（2）评标由招标人依法设立的评标委员会负责，评标委员会成员将客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

（3）评标委员会按本办法的规定和招标文件要求，结合项目特点，应对投标人的投标报价、企业资质、业绩、荣誉、服务情况等内容进行综合评价。

2.评标机构：评标委员会由招标人代表或聘请专家不少于五人的单数组成。

3.评标方法

3.1本次评标采用综合打分制选出中标候选单位，不保证最低投标报价中标，并不向投标人做任何解释。

3.2本次项目招标的评标方法按经评审对通过符合性评审的有效投标人的综合评分，若有效投标人四家及以上，则由低向高排序，排序前三名投标人作为中标候选单位；若有效投标人为三家，则末尾淘汰，选取前两名投标人作为中标候选单位。如果投标人综合得分相同，按下列顺序排列以确定中标候选人：技术得分高的；投标价低的；商务得分高的。若有效投标人不足三家，则重新招标。

3.3本次评标采用综合打分制选出中标候选单位，评分标准为满分100分，具体评分标准见下表。

| 序号 | 评价因素 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 50 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×100×50％。 评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 |
| 2 | 相关业绩 | 10 | 投标人近三年具有三项相似项目安装施工业绩得6分， 每增加一个项目业绩加1分，满分10分，（展示中标通知书、合同）。 |
| 3 | 技术设计 方案 | 15 | 投标人所选方案应当具备先进性、合理性、实用性、可行性和经济性等特征。提供设计方案完整，制作内容详细全面，设计技术水平高，得到采纳的，得15分。项目方案应包含并不限于以下内容：项目方案设计、项目投资概算分析、项目财务分析、执行的技术标准标准。以上内容每少一项扣2分. |
| 4 | 施工组织 方案 | 20 | - 专门施工方案与技术措施， - 拟投入的主要物资计划， - 工程投入的主要施工机械、工具 - 组织机构及人力资源配备计划， - 质量管理体系与措施， - 确保安全生产的技术措施， - 确保文明施工的技术措施及环境保护体系， - 确保工期的技术措施， - 施工总进度网络图， - 针对本次施工的应急措施， 每项合理的得2分，一般的得1分，共20分。 |
| 5 | 质保期内维保方案 | 5 | 主要考察质保期内维保方案，包括但不限于：维保制度、保障措施、应急措施、人员配备方案、培训计划。 由评标委员会对各投标文件维保进行综合评审，每项合理的得1分，一般的得0.5分。 |

4.确定中标人与定标

（1）评标委员会将汇总投标人的各项得分，评标委员会根据投标人的最终得分，按高低次序确定投标人最终的排列名次，并按照招标文件中规定，推荐三名有排序的合格的中标候选人。

（2）评标报告由评标委员会全体成员签字。

（3）向招标人提交书面评标报告后，评标委员会即告解散。评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人。

第四章  投标文件格式

（注意：投标人的投标文件应按投标文件格式中的顺序装订）

格式1                      投  标  书

致：大连水泥集团有限公司

1.根据已收到贵方招标编号为DSJT2023-SC006的大连水泥集团有限公司大连水泥厂-汽轮机系统大修项目招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察和研究上述招标文件的投标须知、约定条款、技术规范及其他有关文件后，我方愿投标报价（详见报价一览表）。

2.我方已详细审核全部招标文件及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

3.如果我方中标，我方保证按上述招标文件资料、约定条款、技术规范要求保证供货、安装和服务及时到位。

4.如果我方中标，我方承诺所有产品质量达到验收合格标准。即产品执行标准：中国国家标准化管理委员会及行业标准，产品检验标准：中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局。

5.我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标若中标，我方将受此约束。

6.我方提交全部资料真实可靠，投标文件的内容全部响应招标文件规定要求。

投标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

电    话：                  传    真：

日    期：2023年  月  日

格式2              报价一览表

投标报价表（招标编号：DSJT2023-SC006）：

| 分项 | 项目名称 | 提供发票类型、税率（%） | 不含税价（万元） | 含税价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价 |  |  |  |  |

一、报价要求：

1.投标总价含增值税专用发票、安装调试等费用。

2.项目标的地点：大连水泥集团有限公司（地址：大连市金州新区七顶山街道金七路1号）。

二、服务承诺：

1.保修期内负责设备保修，服务及解决问题时间为：   小时。

2.执行标准：

3.检验标准：

投标单位全称（公章）：

授权代表或法人签字：

日期：2023年   月     日

格式3               法人代表授权书

大连水泥集团有限公司：

公司委托本单位	    	同志全权代表我单位，就贵公司招标编号：DSJT2023-SC006，大连水泥集团有限公司大连水泥厂-汽轮机系统大修项目，以本单位名义全权处理一切与之有关的事务。

特此声明

被委托人身份证

正面复印件

投标单位全称（公章）：

企业法人代表（签字）：

被 委 托 人（签字）：

职    务：

日    期：2023年   月   日

格式4            法定代表人证明书

大连水泥集团有限公司：

兹       同志，为            公司法定代表人，性别      ，年龄      ，职务       ，身份证号                  。

特此证明

法人身份证

正面复印件

投标单位（盖章）：

日    期：2023年   月   日

格式5                 企业资格声明

1、企业名称：

2、地    址：

3、联 系 人：                              手机：

4、电    话：                              传真：

5、成立或注册日期：

6、注册资本：

7、法人代表姓名：                 联系电话：

8、开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

9、其它情况：

兹证明上述声明真实、准确，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标单位全称（公章）：

授权代表或法人（签字）：

### 日  期：2023年   月   日

附件一：

本次投标项目内容：

汽轮机大修项目

机组型号：HS5034

| 分项 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 汽轮机本体大修 |  |
| 二 | 调速系统、保安系统检查 |  |
| 三 | 电液转换器速关组合装置清洗 |  |
| 四 | 检查油系统主油泵、注油器等 |  |
| 五 | 发电机本体检查清扫检修 |  |

详细内容如下：

一、汽轮机本体检修

1、拆除联轴器罩壳，检查各油档做好记录，拆除后轴承箱盖，齿轮箱盖，联轴器螺栓（注意螺栓螺母编号，垫片与螺栓配套并测量垫片厚度有无异常），有异常做好记录。

2、拆除与上缸连接的所有管道，拆除调节油管道，有异常做好记录，拆除一次仪表，电线并标明位置，放置妥当。

3、测好调节汽阀连杆的位置做好记录。拆除调节汽阀连杆。检查各油档做好记录，拆除上前轴承箱，有异常做好记录。必要时修理。

5、拆除主汽门、（注意法兰位置），拆除汽缸中分面螺栓，有异常做好记录。

6、汽机端联轴器处打表，测量汽缸中分面间隙并做好记录，测量复速级通流间隙并记录。吊起上缸。

7、拆除调节汽阀、检查处理蒸汽室漏汽，翻上缸，清理隔板汽封，吊出上隔板清理，清扫检查隔板套、隔板、静叶片有无裂纹、冲刷、损伤、变形等缺陷，锈蚀是否严重，必要时处理。修理汽道间隙，清理上汽缸、检查汽缸及喷嘴有无裂纹、冲刷、损伤及结合面漏汽痕迹等缺陷，锈蚀是否严重，必要时处理。清扫检查汽缸螺丝、疏水孔、压力表孔及温度计套管等、隔板复位。主汽门油缸解体清洗检查，阀碟检查研磨，做好记录，异常研究。

8、拆除上半前后汽封并清理、检查、修理，复位。

9、复转子中心，做好记录。

10、检查主轴、叶轮、轴封套、轴劲推力盘的磨损、松动及裂纹锈蚀程度等情况，记录。

11、清理、修理更换前后上汽封，测量汽道间隙，密封间隙、测量各档外圆跳动，不柱度，测量联轴器，外圆、端面的弧偏度，转子弯曲度做好记录，异常需研究处理。

12、检测汽轮机、发电机轴瓦紧力，顶隙、侧隙、推力瓦间隙，轴径完好度，上瓦合金完好度，汽轮机、发电机转子扬度，做好记录，如异常需研究。检查径向轴承、推力轴承与汽轮机、发电机转子接触，检查汽机端联轴器。吊起汽轮机转子清理除锈，清扫检查叶片、拉金、铆钉、硬质合金片等有无污垢、腐蚀、锈蚀、松动、断裂、脱焊及损伤等缺陷，必要时处理。

13、检查轴承合金完好度，轴承与轴承座接触，球面轴承与球面座的接触，异常需做好记录，并研究修复。

14、清理并修理下前后汽封、隔板汽封，吊起下隔板清理，清理下汽缸，检查汽缸及喷嘴有无裂纹、冲刷、损伤及结合面漏汽痕迹等缺陷，锈蚀是否严重，必要时处理。清扫检查汽缸螺丝、疏水孔、压力表孔及温度计套管等、测量汽缸中分面水平、下隔板复位，下汽封复位，修理汽道间隙，如异常做好记录，并修复。

15、汽轮机转子复位、检查轴颈接触、密封间隙，必要时修理，找汽轮机中心，调整至符合为止，复测汽道间隙与个档外圆跳动，不圆度做好记录并与前面记录比较，如异常研究并修复。

16、复测汽轮机、发电机轴瓦紧力、顶隙、侧隙、推力瓦间隙与拆除前数据比较有异常研究，调整至合格，做好记录，各档油环复位，检查调整档油片间隙，复汽轮机中心，有异常研究调整至合格。

17试扣导叶环，用胶布检查汽道间隙做好记录，异常研究，调整至合格。

18、检查和测量齿轮、蜗母轮、轴承轮、轴承等部件的磨损情况，必要时修理。

19、检查清理前后轴承箱，确各部件完全安装，复查主油泵及油环间隙。检查调整档油环间隙。

20、缸翻回有异常做好记录，清洗调节汽阀，参照图纸检查调节汽阀重叠度，阀座完好度，调速汽门检查、研磨、修理如异常做好记录，必要时调整修复，复位。试扣汽轮机大盖，用胶布检查汽道间隙，异常研究，调整至合格。扣大盖，主汽门复位。

21、一次仪表复位，前轴承箱复位，按原数据联调节汽阀连杆，连接联轴器螺栓，后轴承箱盖复位。

- 二、调速系统、保安系统

- 1、清洗检查调速、保安系统允许解体的部套，（如错油门组，油动机，危急保安器、轴向位移及试验装置等）检查保护装置及试验装置，测量间隙尺寸必要时修理，（注意，因油动机等处解体时密封件必须更换，解体前必须确认必要的备件存在）。

2、检查调速器，危机保安器及其弹簧。

3、调速器各部套复位，做调速系统静态特性，危急保安器灵敏度等试验的调整。

三、电液转换器速关组合装置清洗

四、油系统

1、检查油泵密封间隙,更换磨损部件。清扫检查主油泵、电动油泵、注油器、冷油器、油箱、滤油器，测量有关部件的间隙及尺寸，必要时修理或更换，冷油器冷却管道内清除污垢，冷油器试压。

2、检查透平油、循环过滤透平油。必要时补充或更换透平油。

3、清扫检查油管路、油门等，必要时修理及更换零件。

- 4、调节油管及其它油管复位，油循环合格后，准备调试开机。

- 5、安装汽轮机前轴承挡油环、汽轮机后轴承挡油环。

五、发电机本体检修

1、拆机前，对发电机进行噪音、振动检查并记录。

2、排干润滑油，拆除管路及电气引接线；拆除与汽轮机连接法兰及其他有关连接部件，然后由表及里按序拆卸。有关配合面做好印记。

3、测量发电机轴瓦紧力，顶隙、侧隙、推力瓦间隙，轴径完好度，上瓦合金完好度，转子扬度。必要时修理。异常时研究。

4、开端盖，测量发电机气隙、风扇、挡风环间隙、检查转子轴承轴颈接触必要时初修。检查轴承球面接触，必要时修理。

5、测量空气间隙，抽出转子、检查和清扫转子、检查套箍嵌装情况，检查和测量套箍有无移位、变形，检查心环、风扇、轴颈及平衡块，检查通风孔有无堵塞。

6、检查及清扫刷架、滑环、引线、调整电刷压力，更换电刷（包括接地电刷）、打磨滑环。

- 7、定、转子清灰并采用专用清洗剂现场清洗、检查端盖、护板、导风板、衬垫等、检查和清扫定子绕组引出线及套管、检查紧固螺丝和清扫端部绕组绝缘、绑线、隔木（垫块）等。

8、检查和清扫通风沟及通风处的槽部线棒绝缘，检查槽楔、铁芯。

9、检查及清扫灭火装置。

10、检查轴颈光洁度以及轴瓦配合间隙，瓦面修磨研刮。如不符合要求予以更换。

11、定、转子串芯回装。检查转子轴对地绝缘。

12、调整气隙，盖端盖、风扇、档风环间隙。

- 13、连接发电机端联轴器。

施工要求

1.规定专人抓好职工队伍安全教育和安全管理，搞好现场文明生产。

2.拆除部分的设备应尽可能保证完好，方便甲方再利用。

3.本次施工的汽轮机备品备件、现场车、主、辅材料由甲方提供。

4.施工所需人员、工程机械、脚手架等费用由乙方承担。

5.施工所需气体、磨片等耗材费用由乙方承担。

6.甲方对工程提供必要的场地和水电接入点，水电费用甲方承担，用水电安全应服从甲方管理要求。

7.请自行核算有关工作量，如核算工程量与甲方提供工程量预估有较大的出入，请在现场勘察时联系甲方核定，避免重大理解偏差造成双方损失。

8.施工完成后乙方需向甲方提供汽轮机大修总结报告。

9.本项目现场拆除施工预计在2023年12月15日-2024年 4月1日期间发生，由投标方提供的非标件可视情况提前进厂制作；请投标单位充分考虑人员进厂时间安排，保证施工工期和质量，避免因此给双方造成损失。